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[bookmark: _Toc173834640]Введение
Разработка схемы теплоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:
- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.
Техническая база для разработки схем теплоснабжения
– генеральный план поселения и муниципального района;
– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);
– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;
– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;
– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.
[bookmark: _Toc173834641]Термины и определения
- тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
- зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
- источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
- зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
- установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
- теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
- тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;
- тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
- теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
- потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
- инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;
- теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
- передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
- коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;
- система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
- режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;
- надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;
- регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:
а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;
б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;
- орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
- схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;
- топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образованияи их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;
- тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
- точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;
- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;
- единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
- бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;
- радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;
- плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);
- живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.
- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
- расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
- качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.
[bookmark: _Toc173834642]Общие сведения о системе теплоснабжения
Муниципальное образование «Зеньковский сельсовет» находится в Константиновском районе Амурской области. 
В состав муниципального образования «Зеньковский сельсовет» входит два населённых пункта: 1. Село Зеньковка; 2. Село Золотоножка. 
Всего населения в с. Зеньковка на 01.01.2024 г. – 399 человек.
Всего населения в с. Золотоножка на 01.01.2024 г. – 146 человек.
В муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» источником централизованного теплоснабжения являются две котельные: 
– Котельная с. Зеньковка расположена, в селе Зеньковка, работающая на угле с установленной мощностью 3,620 Гкал/ч;
– Котельная с. Золотоножка, расположена в селе Золотоножка, работающая на угле с установленной мощностью 1,540 Гкал/ч.
Суммарное годовое потребление тепловой энергии на теплоснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» от котельной с. Зеньковка составляет 1864,80 Гкал, в том числе:
· Местный бюджет – 1757,80 Гкал/год;
· Сторонние потребители – 107,00 Гкал/год.
Суммарное годовое потребление тепловой энергии на теплоснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» от котельной с. Золотоножка составляет 345,73 Гкал, в том числе:
· Местный бюджет – 345,73 Гкал/год.
Потребление тепловой энергии на теплоснабжение по потребителям на котельных в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» показано на рис.1-2. 
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Рис.1 – Потребление тепловой энергии на теплоснабжение по потребителям от Котельная с. Зеньковка.


Рис.2 – Потребление тепловой энергии на теплоснабжение по потребителям от Котельная с. Золотоножка.

На рис.3 представлен удельный вес источников теплоснабжения по выработке тепловой энергии в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет».

Рис.3 – Удельный вес источников теплоснабжения по выработке тепловой энергии в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет».


[bookmark: _Toc173834643]Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc173834644]1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды
На территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» новое жилищное строительство не предполагается, в течение расчетного срока возможна реконструкция жилищного фонда, развитие производственных зон не планируется. 
В таблице 1.1 представлены приросты площадей строительных фондов сельского поселения на основании предоставленной информации.
В связи с отсутствием информации о площадях объектов жилой, общественно-деловой и промышленно-коммунальной зон сформировать прогноз приростов 

Таблица 1.1 – Сводные показатели приростов площадей строительных фондов.
	Вид (назначение) строительных фондов
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Многоквартирные дома
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Общественные здания
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Прочие здания
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Производственные здания промышленных предприятий
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–



[bookmark: _Toc173834645]1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
В таблице 1.2 приведены результаты расчёта объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности).





Таблица 1.2 – Результаты расчёта перспективных тепловых нагрузок 
	Наименование потребителя
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Тепловая нагрузка, Гкал/час, в том числе:
	0,741
	0,741
	0,741
	0,741
	0,741
	0,741
	0,741

	отопление
	0,741
	0,741
	0,741
	0,741
	0,741
	0,741
	0,741

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/час, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ГВС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



[bookmark: _Toc173834646]1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов.  В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.
Промышленные котельные, действующие на территории сельского поселения, имеют локальные зоны действия, обеспечивают собственные потребности предприятий в тепле и не участвуют в теплоснабжении общественного и жилищного фонда. Информация о данных котельных отсутствует.

[bookmark: _Toc173834647]1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Сводные данные о существующих и перспективных величинах средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по рабочему поселку приведены в таблице 1.4.





Таблица 1.4 ‑ Сводные данные о существующих и перспективных величинах средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	Наименование потребителя
	Ед. изм.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Котельная с. Зеньковка

	Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения
	Гкал/час
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159

	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540

	Котельная с. Золотоножка

	Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения
	Гкал/час
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	Площадь зоны действия источника тепловой энергии
	га
	0,581
	0,581
	0,581
	0,581
	0,581
	0,581
	0,581

	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	Гкал/ч/га
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200



[bookmark: _Toc173834648]Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc173834649]2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального образования существующая зона действия системы теплоснабжения источников тепловой энергии, выглядит следующим образом:
– зона действия котельной с. Зеньковка – с. Зеньковка ул. Советская 23/б, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,625 Гкал/ч;
– зона действия котельной с. Золотоножка – с. Золотоножка ул. Школьная, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,161 Гкал/ч.
В случае подключения новых потребителей, существующие зоны действия теплоснабжения тепловых источников, к которым производится подключение, будет изменяться. При актуализации, либо корректировке данной схемы теплоснабжении необходимо учитывать данный факт и вносить изменения в графическую часть (Рисунки 4-5 – Зона действия теплоснабжения).
Зоны действия систем теплоснабжения представлена на рисунке 4-5.



[image: ]
Рис. 4 – Зона действия системы теплоснабжения котельной с. Зеньковка в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет».
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[image: ]
Рис. 5 – Зона действия системы теплоснабжения котельной с. Золотоножка в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет».

[bookmark: _Toc173834650]2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
В муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc173834651]2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
В таблице 2.3-2.4 приведена информация по годовому потреблению тепловой энергии потребителями (с разбивкой по видам потребления и по группам потребителей), по потерям тепловой энергии в наружных тепловых сетях от источника тепловой энергии, величина собственных нужд источника тепловой энергии, величина производства тепловой энергии по следующим источникам тепловой энергии.


     

Таблица 2.3 – Перспективный баланс тепловой мощности по источнику тепловой энергии в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» – Котельная с. Зеньковка
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.
	2036 г.
	2037 г.
	2038 г.
	2039 г.

	
	Факт
	План

	Установленная мощность, Гкал/час
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620

	Мощность НЕТТО, Гкал/час
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584

	Присоединённая нагрузка, Гкал/час
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625

	Подключённая нагрузка, Гкал/час
	0,733
	0,733
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715

	Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год
	2184,48
	2184,48
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05

	Расход на собственные нужды, Гкал/год
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56

	Отпуск в сеть, Гкал/год
	2077,92
	2077,92
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49

	Потери, Гкал/год
	213,12
	213,12
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69

	Полезный отпуск, Гкал/год
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80

	Местный бюджет
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80

	Прочие потребители
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00

	Резерв/Дефицит тепловой мощности, %
	79,76
	79,76
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26

	Коэффициент использования мощности в пиковые нагрузки
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Резерв/Дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	2,887
	2,887
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905





Таблица 2.4 – Перспективный баланс тепловой мощности по источнику тепловой энергии в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» – Котельная с. Золотоножка
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.
	2036 г.
	2037 г.
	2038 г.
	2039 г.

	
	Факт
	План

	Установленная мощность, Гкал/час
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540

	Мощность НЕТТО, Гкал/час
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531

	Присоединённая нагрузка, Гкал/час
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	Подключённая нагрузка, Гкал/час
	0,161
	0,161
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год
	479,53
	479,53
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56

	Расход на собственные нужды, Гкал/год
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31

	Отпуск в сеть, Гкал/год
	452,22
	452,22
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25

	Потери, Гкал/год
	106,49
	106,49
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52

	Полезный отпуск, Гкал/год
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73

	Местный бюджет
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73

	Резерв/Дефицит тепловой мощности, %
	89,56
	89,56
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47

	Коэффициент использования мощности в пиковые нагрузки
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Резерв/Дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	1,379
	1,379
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409





[bookmark: _Toc42018725][bookmark: _Toc42030192][bookmark: _Toc43324140][bookmark: _Toc43364924][bookmark: _Toc173834652]2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Согласно Постановления правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.
[bookmark: _Toc42018726][bookmark: _Toc42030193]Таблица 2.5 – Существующие и перспективные значения установленной мощности основного оборудования котельной с. Зеньковка
	Наименование показателя/период
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Установленная мощность, Гкал/ч /%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%

	Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч /%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%

	Тепловая мощность нетто Гкал/ч /%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%

	Подключенная нагрузка Гкал/ч /%
	0,733 /20,24%
	0,733 /20,24%
	0,715 /19,74%
	0,715 /19,74%
	0,715 /19,74%
	0,715 /19,74%
	0,715 /19,74%

	Потери тепловой мощности в сетях, 
Гкал/ч /%
	0,071 /9,76%
	0,071 /9,76%
	0,054 /7,49%
	0,054 /7,49%
	0,054 /7,49%
	0,054 /7,49%
	0,054 /7,49%

	Резерв мощности 
Гкал/ч / %
	2,887 /79,76%
	2,887 /79,76%
	2,905 /80,26%
	2,905 /80,26%
	2,905 /80,26%
	2,905 /80,26%
	2,905 /80,26%


[bookmark: _Toc43324141][bookmark: _Toc43364925]
Таблица 2.6 – Существующие и перспективные значения установленной мощности основного оборудования котельной с. Золотоножка
	Наименование показателя/период
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Установленная мощность, Гкал/ч /%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%

	Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч /%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%

	Тепловая мощность нетто Гкал/ч /%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%

	Подключенная нагрузка Гкал/ч /%
	0,161 /10,44%
	0,161 /10,44%
	0,131 /8,53%
	0,131 /8,53%
	0,131 /8,53%
	0,131 /8,53%
	0,131 /8,53%

	Потери тепловой мощности в сетях, 
Гкал/ч /%
	0,036 /22,21%
	0,036 /22,21%
	0,006 /4,73%
	0,006 /4,73%
	0,006 /4,73%
	0,006 /4,73%
	0,006 /4,73%

	Резерв мощности 
Гкал/ч / %
	1,379 /89,56%
	1,379 /89,56%
	1,409 /91,47%
	1,409 /91,47%
	1,409 /91,47%
	1,409 /91,47%
	1,409 /91,47%



[bookmark: _Toc173834653]2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).
 
[bookmark: _Toc42018727][bookmark: _Toc42030194]Таблица 2.7 – Существующие и перспективные технические ограничения на использовании установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования котельной с. Зеньковка
	Наименование показателя/период
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Установленная мощность, Гкал/ч/%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%

	Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч /%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%

	Тепловая мощность нетто Гкал/ч /%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%

	Подключенная нагрузка Гкал/ч /%
	0,733 /20,24%
	0,733 /20,24%
	0,715 /19,74%
	0,715 /19,74%
	0,715 /19,74%
	0,715 /19,74%
	0,715 /19,74%

	Потери тепловой мощности в сетях, 
Гкал/ч /%
	0,071 /9,76%
	0,071 /9,76%
	0,054 /7,49%
	0,054 /7,49%
	0,054 /7,49%
	0,054 /7,49%
	0,054 /7,49%

	Резерв мощности 
Гкал/ч / %
	2,887 /79,76%
	2,887 /79,76%
	2,905 /80,26%
	2,905 /80,26%
	2,905 /80,26%
	2,905 /80,26%
	2,905 /80,26%


[bookmark: _Toc43324142]
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Таблица 2.8 – Существующие и перспективные технические ограничения на использовании установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования котельной с. Золотоножка
	Наименование показателя/период
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Установленная мощность, Гкал/ч/%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%

	Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч /%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%

	Тепловая мощность нетто Гкал/ч /%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%

	Подключенная нагрузка Гкал/ч /%
	0,161 /10,44%
	0,161 /10,44%
	0,131 /8,53%
	0,131 /8,53%
	0,131 /8,53%
	0,131 /8,53%
	0,131 /8,53%

	Потери тепловой мощности в сетях, 
Гкал/ч /%
	0,036 /22,21%
	0,036 /22,21%
	0,006 /4,73%
	0,006 /4,73%
	0,006 /4,73%
	0,006 /4,73%
	0,006 /4,73%

	Резерв мощности 
Гкал/ч / %
	1,379 /89,56%
	1,379 /89,56%
	1,409 /91,47%
	1,409 /91,47%
	1,409 /91,47%
	1,409 /91,47%
	1,409 /91,47%



[bookmark: _Toc43364926][bookmark: _Toc173834654]2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc42018728][bookmark: _Toc42030195]Таблица 2.9 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии на котельной с. Зеньковка
	Период/показатель
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Собственные нужды котельной, Гкал
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56


[bookmark: _Toc43324143][bookmark: _Toc43364927]
Таблица 2.10 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии на котельной с. Золотоножка
	Период/показатель
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Собственные нужды котельной, Гкал
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31





[bookmark: _Toc173834655]2.3.4 Значение существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды
Таблица 2.11 – Существующие и перспективные тепловая мощности источника тепловой энергии нетто Котельная с. Зеньковка
	Наименование показателя/период
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Установленная мощность, Гкал/ч/%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%

	Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч /%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%
	3,62 /100%

	Тепловая мощность нетто Гкал/ч /%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%
	3,584 /99,01%



Таблица 2.12 – Существующие и перспективные тепловая мощности источника тепловой энергии нетто Котельная с. Золотоножка
	Наименование показателя/период
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Установленная мощность, Гкал/ч/%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%

	Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч /%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%
	1,54 /100%

	Тепловая мощность нетто Гкал/ч /%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%
	1,531 /99,41%





[bookmark: _Toc42018729][bookmark: _Toc42030196][bookmark: _Toc43324144][bookmark: _Toc43364928][bookmark: _Toc173834656]2.3.5 Значение существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
[bookmark: _Toc42018730][bookmark: _Toc42030197]Таблица 2.13 – Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям от котельной с. Зеньковка
	Наименование показателя/период
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Потери тепловой мощности в сетях, 
Гкал/ч /%
	0,071 /9,76%
	0,071 /9,76%
	0,054 /7,49%
	0,054 /7,49%
	0,054 /7,49%
	0,054 /7,49%
	0,054 /7,49%


[bookmark: _Toc43324145][bookmark: _Toc43364929]
Таблица 2.14 – Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям от котельной с. Золотоножка
	Наименование показателя/период
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Потери тепловой мощности в сетях, 
Гкал/ч /%
	0,036 /22,21%
	0,036 /22,21%
	0,006 /4,73%
	0,006 /4,73%
	0,006 /4,73%
	0,006 /4,73%
	0,006 /4,73%



[bookmark: _Toc173834657][bookmark: _Toc42018731][bookmark: _Toc42030198][bookmark: _Toc43324146][bookmark: _Toc43364930]2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Таблица 2.15 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Источник теплоснабжения
	Значения затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды

	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Котельная с. Зеньковка
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Таблица 2.16 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей
	Источник теплоснабжения
	Значения затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды

	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Котельная с. Золотоножка
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



[bookmark: _Toc173834658]2.3.7 Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.
[bookmark: _Toc42018732][bookmark: _Toc42030199]Таблица 2.17 – Существующая и перспективная резервная тепловая мощность источника теплоснабжения Котельная с. Зеньковка
	Наименование показателя/период
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Резерв мощности 
Гкал/ч / %
	2,887 /79,76%
	2,887 /79,76%
	2,905 /80,26%
	2,905 /80,26%
	2,905 /80,26%
	2,905 /80,26%
	2,905 /80,26%


[bookmark: _Toc43324147][bookmark: _Toc43364931]
Таблица 2.18 – Существующая и перспективная резервная тепловая мощность источника теплоснабжения Котельная с. Золотоножка
	Наименование показателя/период
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Резерв мощности 
Гкал/ч / %
	1,379 /89,56%
	1,379 /89,56%
	1,409 /91,47%
	1,409 /91,47%
	1,409 /91,47%
	1,409 /91,47%
	1,409 /91,47%



[bookmark: _Toc173834659]2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Таблица 2.19 – Существующая и перспективная тепловой нагрузки потребителей на котельной с. Зеньковка
	Наименование показателя/период
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Подключенная нагрузка Гкал/ч /%
	0,733 /20,24%
	0,733 /20,24%
	0,715 /19,74%
	0,715 /19,74%
	0,715 /19,74%
	0,715 /19,74%
	0,715 /19,74%



Таблица 2.20 – Существующая и перспективная тепловой нагрузки потребителей на котельной с. Золотоножка
	Наименование показателя/период
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Подключенная нагрузка Гкал/ч /%
	0,161 /10,44%
	0,161 /10,44%
	0,131 /8,53%
	0,131 /8,53%
	0,131 /8,53%
	0,131 /8,53%
	0,131 /8,53%


[bookmark: _Toc173834660]2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Зона действия источников тепловой энергии расположена только на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет».

[bookmark: _Toc173834661]2.5 Радиус эффективного теплоснабжения 
Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения приведён в главе 5 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет». 
По состоянию на 2023 год существующие и перспективные потребители муниципального образования «Зеньковский сельсовет» находятся в границах радиуса эффективного теплоснабжения.
На перспективу до 2039 года значительных изменений значения радиуса эффективного теплоснабжения не произойдет, т.к. основные влияющие параметры либо не изменятся (площадь зоны действия источника, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети и др.), либо их изменения не приведут к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии.
В таблице 2.21 представлен результат расчета радиуса эффективного теплоснабжения. 

Таблица 2.21 – Радиус эффективного теплоснабжения
	[bookmark: OLE_LINK16]Источник тепловой энергии
	Расстояние до самого дальнего потребителя, м
	Эффективный радиус теплоснабжения, м

	Котельная с. Зеньковка
	328
	522

	Котельная с. Золотоножка
	56
	277






[bookmark: _Toc173834662]Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc173834663]3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для теплоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет» представлен в таблице 3.1.

[bookmark: _Toc173834664]3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.
Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы источников тепловой энергии для теплоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет» представлен в таблице 3.1.


Таблица 3.1 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок
	Показатели
	Ед. изм.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Котельная с. Зеньковка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	Отсутствует

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме
	т/ч
	Подпитка сети осуществляется от подземного источника

	Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме
	т/ч
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	Подпитка сети осуществляется от подземного источника

	Котельная с. Золотоножка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	Отсутствует

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме
	т/ч
	Подпитка сети осуществляется от подземного источника

	Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	Подпитка сети осуществляется от подземного источника





[bookmark: _Toc173834665]Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc173834666]4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
В настоящее время на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» существует один сценарий развития теплоснабжения и теплопотребления.
Сценарий развития в большей степени направлен на модернизацию/реконструкцию имеющегося оборудования и линейных объектов теплоснабжения для увеличения их эффективности при эксплуатации. 
Большое внимание при модернизации системы теплоснабжения уделено вопросу усовершенствования и повышения надежности тепловых сетей и котельной, что представляет собой комплекс мероприятий по замене устаревшего или износившегося оборудования систем централизованного теплоснабжения.

[bookmark: _Toc173834667]4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Применительно к муниципальному образованию «Зеньковский сельсовет» приоритетным сценарием развития является модернизация и реконструкция имеющегося оборудования и линейных объектов теплоснабжения. Выбор данного направления позволит минимизировать риски аварийных ситуаций на системе теплоснабжения и высвободить(увеличить) резервы мощности систем в целом. 
[bookmark: _Toc173834668]Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc173834669]5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
В связи с отсутствием дефицита тепловой мощности на котельных, строительство новых источников тепловой энергии для покрытия перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях поселения не планируется. 

[bookmark: _Toc173834670]5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии на период актуализации схемы теплоснабжения не планируется. 

[bookmark: _Toc173834671]5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и надежности ее эксплуатации.
Перечень предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных муниципального образования «Зеньковский сельсовет», а также финансовые потребности для их реализации представлены в разделе 9.



[bookmark: _Toc173834672]5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет», при актуализации схемы теплоснабжения не предусматривается.

[bookmark: _Toc173834673]5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы при актуализации схемы теплоснабжения в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не запланированы.

[bookmark: _Toc173834674]5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

[bookmark: _Toc173834675]5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Меры по переводу котельных в пиковый режим работы, либо по выводу ее из эксплуатации не запланированы ввиду их ненадобности.

[bookmark: _Toc173834676]5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
На источниках тепловой энергии для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке на отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха).
Температурный график отпуска тепловой энергии для котельных муниципального образования «Зеньковский сельсовет» приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Температурный график отпуска тепловой энергии для муниципального образования «Зеньковский сельсовет»
	Температурный график 95/70

	Температура наружного воздуха, ОС
	Температура в подающем трубопроводе, ОС
	Температура в обратном трубопроводе, ОС

	8
	40,60
	35,34

	7
	42,01
	36,31

	6
	43,40
	37,26

	5
	44,77
	38,19

	4
	46,13
	39,11

	3
	47,47
	40,01

	2
	48,80
	40,91

	1
	50,12
	41,49

	0
	51,43
	42,65

	-1
	52,72
	43,51

	-2
	54,01
	44,36

	-3
	55,28
	45,19

	-4
	56,55
	46,02

	-5
	57,81
	46,84

	-6
	59,06
	47,65

	-7
	60,30
	48,46

	-8
	61,53
	49,25

	-9
	62,76
	50,04

	-10
	63,98
	50,82

	-11
	65,19
	51,60

	-12
	66,40
	52,36

	-13
	67,60
	53,13

	-14
	68,80
	53,88

	-15
	69,98
	54,63

	-16
	71,17
	55,38

	-17
	72,35
	56,12

	-18
	73,52
	56,85

	-19
	74,69
	57,58

	-20
	75,85
	58,31

	-21
	77,01
	59,03

	-22
	78,156
	59,74

	-23
	79,31
	60,45

	-24
	80,46
	61,16

	-25
	81,60
	61,86

	-26
	82,74
	62,56

	-27
	83,87
	63,26

	-28
	85,0
	63,95

	-29
	86,12
	64,63

	-30
	87,25
	65,32

	-31
	88,36
	65,99

	-32
	89,48
	66,67

	-33
	90,59
	67,34

	-34
	91,70
	68,01

	-35
	92,80
	68,68

	-36
	93,90
	69,34

	-37
	95,0
	70,0


[bookmark: _Toc173834677]5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Установленной мощности источников тепловой энергии достаточно для покрытия нагрузки на период разработки схемы теплоснабжения (расчет балансов тепловой мощности приведен в разделе 2). При подключении новых перспективных нагрузок к источникам тепловой энергии, при условии возникновения возможного дефицита тепловой мощности, необходимо увеличение установленной мощности источников тепловой энергии. 

[bookmark: _Toc173834678]5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не запланировано.
[bookmark: _Toc173834679]Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc173834680]6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
На территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности не выявлено. Следовательно, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

[bookmark: _Toc173834681]6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не планируется.
В случае прироста площадей строительных фондов в сельском поселении, для обеспечения транспортировки тепловой энергии новым потребителям, необходима прокладка тепловых сетей, для обеспечения требований ФЗ 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при прокладке тепловых сетей рекомендуется использовать новые энергосберегающие технологии и материалы.

[bookmark: _Toc173834682]6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В связи со значительной удалённостью источников тепловой энергии друг от друга, строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии, не является целесообразным.

[bookmark: _Toc173834683]6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
При актуализации схемы теплоснабжения, предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или их ликвидация не запланированы.
[bookmark: _Toc173834684]6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Рекомендации и предложения для улучшения работы системы теплоснабжения на расчетный период приведены в главе 9.


[bookmark: _Toc173834685]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc173834686]7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В период, предусмотренный настоящей схемой теплоснабжения, мероприятия по развитию системы горячего водоснабжения в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не предусмотрены.

[bookmark: _Toc173834687]7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В период, предусмотренный настоящей схемой теплоснабжения, мероприятия по развитию системы горячего водоснабжения в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не предусмотрены.


[bookmark: _Toc173834688]Раздел 8. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc173834689]8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Данный раздел содержит перспективные топливные балансы основного вида топлива для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования «Зеньковский сельсовет».
В таблице 8.1 приведены годовые расходы топлива за 2023 год.
В таблице 8.2 приведены результаты расчета топливного баланса в разрезе каждого источника тепловой энергии на каждом этапе.

Таблица 8.1 – Годовые расходы основного топлива
	Наименование источника тепловой энергии
	Годовой расход основного топлива, т

	
	Уголь марки 2БР

	Котельная с. Зеньковка
	1036,00

	Котельная с. Золотоножка
	325,00



Таблица 8.2 – Результаты расчета перспективного топливного баланса
	Период
	Расход топлива на выработку, т.у.т.
	Расход топлива на собственные нужды, т.у.т.
	Расход топлива на отпуск в сеть, т.у.т.
	Расход топлива на потери, т.у.т.
	Расход топлива на полезный отпуск, т.у.т.

	Котельная с. Зеньковка

	2024 г.
	456,56
	22,27
	434,29
	44,54
	389,74

	2025 г.
	456,56
	22,27
	434,29
	44,54
	389,74

	2026 г.
	445,39
	22,27
	423,12
	33,38
	389,74

	2027 г.
	445,39
	22,27
	423,12
	33,38
	389,74

	2028 г.
	445,39
	22,27
	423,12
	33,38
	389,74

	2029 г.
	445,39
	22,27
	423,12
	33,38
	389,74

	2030 г.
	445,39
	22,27
	423,12
	33,38
	389,74

	2031 г.
	445,39
	22,27
	423,12
	33,38
	389,74

	2032 г.
	427,78
	21,39
	406,39
	32,06
	374,34

	2033 г.
	427,78
	21,39
	406,39
	32,06
	374,34

	2034 г.
	410,18
	20,51
	389,67
	30,74
	358,93

	2035 г.
	410,18
	20,51
	389,67
	30,74
	358,93

	2036 г.
	410,18
	20,51
	389,67
	30,74
	358,93

	2037 г.
	410,18
	20,51
	389,67
	30,74
	358,93

	2038 г.
	398,07
	19,90
	378,16
	29,83
	348,33

	2039 г.
	398,07
	19,90
	378,16
	29,83
	348,33

	Котельная с. Золотоножка

	2024 г.
	95,91
	5,46
	90,44
	21,30
	69,15

	2025 г.
	95,91
	5,46
	90,44
	21,30
	69,15

	2026 г.
	78,31
	5,46
	72,85
	3,70
	69,15

	2027 г.
	78,31
	5,46
	72,85
	3,70
	69,15

	2028 г.
	78,31
	5,46
	72,85
	3,70
	69,15

	2029 г.
	78,31
	5,46
	72,85
	3,70
	69,15

	2030 г.
	78,31
	5,46
	72,85
	3,70
	69,15

	2031 г.
	78,31
	5,46
	72,85
	3,70
	69,15

	2032 г.
	76,57
	5,34
	71,23
	3,62
	67,61

	2033 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26

	2034 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26

	2035 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26

	2036 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26

	2037 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26

	2038 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26

	2039 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26



[bookmark: _Toc173834690]8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
[bookmark: _Hlk130246972]Для источников тепловой энергии расположенных на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» основным видом топлива является уголь.
На прогнозируемый период 2024 – 2039 годов на отопительных котельных муниципального образования «Зеньковский сельсовет» будет использоваться следующий вид топлива, представленный в таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Наименование используемых видов топлива
	Наименование организации
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование основного топлива
	Наименование резервного топлива

	
	
	
	

	–
	Котельная с. Зеньковка
	Уголь марки 2БР
	Предусмотрено

	–
	Котельная с. Золотоножка
	Уголь марки 2БР
	Предусмотрено



[bookmark: _Toc173834691]8.3 Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk130246998]Характеристика топлива, используемого на котельной с. Зеньковка и котельной с. Золотоножка не предоставлены заказчиком.

[bookmark: _Toc173834692]8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Для источников тепловой энергии расположенных на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» основным видом топлива является уголь марки 2БР.

[bookmark: _Toc173834693]8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
На период реализации настоящей схемы теплоснабжения замещение используемых видов топлива не предусмотрено.

[bookmark: _Toc173834694]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc173834695]9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Существующие тепловые мощности источника централизованного теплоснабжения позволяют обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет». Капитальные затраты на строительство источников тепловой энергии с целью увеличения тепловой мощности не требуется.
Оценка капитальных затрат по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» приведена в таблице 9.1

Таблица 9.1 – Мероприятия и необходимые инвестиции по источникам тепловой энергии
	Мероприятия
	Инвестиции по замене котлоагрегатов, тыс.руб.

	Котельная с. Зеньковка

	2023 г. 
	0,000

	2024 г. 
	0,000

	2025г.
	0,000

	2026г.
	0,000

	2027г.
	0,000

	2028г.
	0,000

	2029г.
	0,000

	2030г.
	0,000

	2031г. - замена котла КВр-1,6 №1
	3341,029

	2032г.
	0,000

	2033г. - замена котла КВр-1,6 №2
	3602,621

	2034г.
	0,000

	2035г.
	0,000

	2036г.
	0,000

	2037г. - замена котла КВр-1,0 №3
	3568,263

	2038г.
	0,000

	Котельная с. Золотоножка

	2023 г. 
	0,000

	2024 г. 
	0,000

	2025г.
	0,000

	2026г.
	0,000

	2027г.
	0,000

	2028г.
	0,000

	2029г.
	0,000

	2030г.
	0,000

	2031г. - замена котла Универсал 6М №1
	2198,759

	2032г. - замена котла Универсал 6М №2
	3002,660

	2033г.
	0,000

	2034г.
	0,000

	2035г.
	0,000

	2036г.
	0,000

	2037г.
	0,000

	2038г.
	0,000



[bookmark: _Toc173834696]9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» приведены в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Мероприятия и необходимые инвестиции по тепловым сетям
	Мероприятия
	Инвестиции по замене трубопроводов, тыс.руб.

	Котельная с. Зеньковка

	2024 г.
	0,000

	2025 г.
	0,000

	2026г. - замена 793 м. тепловой сети
	21654,509

	2027г.
	0,000

	2028г.
	0,000

	2029г.
	0,000

	2030г.
	0,000

	2031г.
	0,000

	2032г.
	0,000

	2033г.
	0,000

	2034г.
	0,000

	2035г.
	0,000

	2036г.
	0,000

	2037г.
	0,000

	2038г.
	0,000

	2039г.
	0,000

	Котельная с. Золотоножка

	2024 г.
	0,000

	2025 г.
	0,000

	2026г.
	0,000

	2027г.
	0,000

	2028г.
	0,000

	2029г.
	0,000

	2030г.
	0,000

	2031г.
	0,000

	2032г.
	0,000

	2033г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	25264,268

	2034г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	26216,061

	2035г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	27167,854

	2036г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	28119,648

	2037г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	29071,441

	2038г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	30023,234

	2039г.
	0,000



[bookmark: _Toc173834697]9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Утвержденный температурный график должен обеспечивать выполнение требований нормативных документов относительно температуры внутреннего воздуха отапливаемых помещений и на момент разработки схемы теплоснабжения, не требуется каких-либо дополнительных инвестиций.

[bookmark: _Toc173834698]9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе 
Мероприятия, связанные с переводом открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не планируются, связи с чем инвестиции не требуются.

[bookmark: _Toc173834699]9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Основные результаты от реализации схемы теплоснабжения являются:
– повышение качества и надежности предоставления услуг;
–  минимизация уровня эксплуатации затрат;
–  снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

[bookmark: _Toc173834700]9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
За базовые периоды и периоды актуализации схемы теплоснабжения инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не вносились.

[bookmark: _Toc173834701]Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
[bookmark: _Toc173834702]10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc173834703]10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» существует две системы теплоснабжения, где источниками тепловой энергии являются котельные.
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) приведено в таблице 10.2

Таблица 10.2 – Границы зон деятельности теплоснабжающих организаций 
	№                         п\п
	Источник тепловой энергии
	Границы зоны действия
	Название Единой теплоснабжающей организации

	
	
	
	

	1
	Котельная с. Зеньковка
	с. Зеньковка
	ООО «АТК»

	2
	Котельная с. Золотоножка
	с. Золотоножка
	ООО «АТК»











[bookmark: _Toc173834704]10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
	1 критерий: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
	В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.
В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

	2 критерий: размер собственного капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
	Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии

	3 критерий: способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения
	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.


По результатам анализа, тепловых сетей и источников тепловой энергии в зонах деятельности источников теплоснабжения, согласно критериям, описанным выше, присвоение статуса единой теплоснабжающей организации приведено в таблице 10.3

Таблица 10.3 – Список присвоения статуса единой теплоснабжающей организации
	Зона ЕТО
	Источник тепловой энергии в зоне ЕТО
	Наименование организации

	
	
	

	с. Зеньковка
	Котельная с. Зеньковка
	ООО «АТК»

	с. Золотоножка
	Котельная с. Золотоножка
	ООО «АТК»



[bookmark: _Toc173834705]10.4 Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет» поданных заявлений на присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации нет.

[bookmark: _Toc173834706]10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, приведен в таблице 10.4

Таблица 10.4 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций
	Наименование системы теплоснабжения
	Наименование теплоснабжающей организации

	
	

	Котельная с. Зеньковка
	ООО «АТК»

	Котельная с. Золотоножка
	ООО «АТК»


[bookmark: _Toc173834707]Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не требуется.

[bookmark: _Toc173834708]Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям
Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
(Бесхозяйственные тепловые сети в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не выявлены. Дополнительных решений по данному вопросу принимать нет необходимости).
В случае бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)  орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание  и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

[bookmark: _Toc173834709]Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc173834710]13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Согласно Концепции участия ОАО «Газпром», в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.) газифицируемых по программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпроммежрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

[bookmark: _Toc173834711]13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Отсутствие централизованной системы газоснабжения в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет».

[bookmark: _Toc173834712]13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
При актуализации схемы теплоснабжения отсутствует необходимость корректировки, утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

[bookmark: _Toc173834713]13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.

[bookmark: _Toc173834714]13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не запланированы.

[bookmark: _Toc173834715]13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрены.

[bookmark: _Toc173834716]13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет» для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.
[bookmark: _Toc173834717]Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
В данном разделе рассматриваются существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также рассматриваются целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения.
Индикаторы развития систем теплоснабжения в зоне действия котельных представлены в таблице 14.1  14.2.
ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

     

Таблица 14.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения в зоне действия котельных
	№ п/п
	Наименование показателей
	Значения

	
	
	Факт
	Оценка
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Котельная с. Зеньковка

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0,10
	0,11
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергетики, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,211
	0,211
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,196
	0,196
	0,196

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике, Гкал/м2
	1,52
	1,52
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	в Гкал
	213,12
	213,12
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822

	
	в % от отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	10,26
	10,26
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98

	5
	Коэффициент использования тепловой мощности
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/час
	191,61
	191,61
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, т.у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,31
	0,31
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,34
	0,34
	0,34

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме тепловой энергии, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
	27,00
	28,00
	0,00
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	13,00

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности источников тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,38122
	0
	0,38122
	0
	0
	0
	0,23757
	0
	0

	Котельная с. Золотоножка

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0,30
	0,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергетики, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал
	0,212
	0,212
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,210
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике, Гкал/м2
	19,72
	19,72
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	в Гкал
	106,49
	106,49
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52

	
	в % от отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	23,55
	23,55
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08

	5
	Коэффициент использования тепловой мощности
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/час
	33,58
	33,58
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, т.у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,22
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме тепловой энергии, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
	43,00
	44,00
	0,00
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	13,00

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности источников тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,35065
	0,64935
	0
	0
	0
	0
	0
	0





[bookmark: _Toc173834718]Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
В данном разделе представлены прогнозируемые результаты изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. Результаты представлены в таблице 15.1.

Таблица 15.1 – Расчет ценовых (тарифных) последствий ООО «АТК»
	Наименование
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.
	2036 г.
	2037 г.
	2038 г.
	2039 г.

	Сумма инвестиций, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	24645,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5322,9
	2889,5
	3471,8
	0,0
	0,0
	0,0
	3455,1
	0,0
	0,0

	Полезный отпуск, Гкал
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб/Гкал
	3924,2
	3924,2
	4234,2
	4568,7
	4929,6
	5319,1
	5739,3
	6192,7
	6681,9
	7209,8
	7779,3
	8393,9
	9057,0
	9772,5
	10544,5
	11377,6

	Валовая выручка, тыс.руб.
	8674,5
	8674,5
	9359,8
	10099,2
	[bookmark: _GoBack]10897,1
	11757,9
	12686,8
	13689,1
	14770,5
	15937,4
	17196,4
	18554,9
	20020,8
	21602,4
	23309,0
	25150,4

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	3924,18
	3924,18
	15383,36
	4568,69
	4929,62
	5319,06
	5739,26
	8600,65
	7989,06
	8780,34
	7779,33
	8393,89
	9057,01
	11335,55
	10544,54
	11377,56

	Рост тарифа (с учетом инвестиций)по отношению к предыдущему периоду,%
	0%
	0%
	72%
	0%
	0%
	0%
	0%
	28%
	16%
	18%
	0%
	0%
	0%
	14%
	0%
	0%






[bookmark: _Toc173834719][bookmark: _Toc71811605]Раздел 16 Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc173834720]16.1. Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения
Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» отсутствуют. 

[bookmark: _Toc173834721]16.2. Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» отсутствуют. Прогнозные расчеты выполнить не представляется возможным из-за отсутствия данных. 

[bookmark: _Toc173834722]16.3. Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» отсутствуют. Прогнозные расчеты выполнить не представляется возможным из-за отсутствия данных. 

[bookmark: _Toc173834723]16.4. Оценку снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии
Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» отсутствуют. Прогнозные расчеты выполнить не представляется возможным из-за отсутствия данных. 

[bookmark: _Toc173834724]16.5. Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не предоставлены. Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух отсутствуют. 

[bookmark: _Toc173834725]16.6. Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства.
Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не предоставлены. Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух отсутствуют. 

[bookmark: _Toc173834726]Раздел 17 Заключение
С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчеты гидравлических режимов работы систем теплоснабжения. 
Были систематизированы и обработаны результаты отпуска тепловой энергии от всех источников тепловой энергии, выполнен анализ работы каждой системы теплоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими за базовый контрольный период – 2023 год и определены причины отклонений фактических показателей работы систем теплоснабжения от нормативных. 
В ходе разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет» был выполнен расчет перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, на каждом этапе и к окончанию планируемого периода, так же были определены перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода. 
Развитие теплоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет» до 2039 года предполагается базировать на существующих источниках тепловой энергии.
В ходе разработки схемы теплоснабжения дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии не выявлено. 
Разработанная схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации и один раз в пять лет корректировке.











Местный бюджет	Сторонние потребители	1757.8	107	
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Котельная «с. Зеньковка»	Котельная «с. Золотоножка»	1864.8	345.73	
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