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[bookmark: _Toc501042803][bookmark: _Toc173834728]Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
[bookmark: _Toc501042804][bookmark: _Toc173834729]Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
На территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» действует одна теплоснабжающая организации:
- ООО «АТК».
Таблица 1.1 – Функциональная структура теплоснабжения
	№
п/п
	Источники тепловой энергии
	Установленная мощность, Гкал/час
	Протяженность тепловых в однотрубном исполнении сетей, м
	Наименование обслуживающей организации

	1
	Котельная с. Зеньковка 
	3,620
	793
	ООО «АТК»

	2
	Котельная с. Золотоножка
	1,540
	50
	ООО «АТК»



Зона действия существующей системы теплоснабжения представлена на рис. 1-2. 
В муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. 
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Рис. 1 – Зона действия системы теплоснабжения котельной с. Зеньковка в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет».
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Рис. 2 – Зона действия системы теплоснабжения котельной с. Золотоножка в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет».

[bookmark: _Toc173834730]Часть 2 Источники тепловой энергии
В муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» центральное теплоснабжение осуществляется от двух источников тепловой энергии (установленная мощность и подключенная нагрузка представлены на 2023 год):
– Котельная с. Зеньковка обеспечивает тепловой энергией жилые, общественные и административные здания. Расположена котельная в с. Зеньковка, работает на угле с установленной тепловой мощностью 3,620 Гкал/час и подключенной нагрузкой 0,733 Гкал/ч;
– Котельная с. Золотоножка обеспечивает тепловой энергией жилые, общественные и административные здания. Расположена котельная в с. Золотоножка, работает на угле с установленной тепловой мощностью 1,540 Гкал/час и подключенной нагрузкой 0,161 Гкал/ч.


Рис. 4 – Распределение мощностей источников тепловой энергии

Характеристики основного оборудования приведены в таблице 1.2 – 1.3.
Характеристики тягодутьевого оборудования приведены в таблице 1.3.1
Таблица 1.2 – Основные характеристики котлоагрегатов
	Марка котла
	Вид топлива
	Установленная мощность, Гкал/час
	КПД котлов, %
	Год ввода (ремонта)
	Режим работы

	Котельная с. Зеньковка 

	КВр-1,6 №1
	Уголь
	1,380
	81
	2016
	Основной

	КВр-1,6 №2
	Уголь
	1,380
	81
	2018
	Основной

	КВр-1,0 №3
	Уголь
	0,86
	82
	2022
	Основной

	Котельная с. Золотоножка

	Универсал 6М №1
	Уголь
	0,54
	82
	2016
	Основной

	Универсал 6М №2
	Уголь
	1
	82
	2016
	Основной



Таблица 1.3 – Характеристики вспомогательного оборудования источников тепловой энергии
	Марка оборудования
	Назначение
	Подача, м3/час
	Напор, м
	Мощность электродвигателя, кВт
	Обороты 
в минуту

	Котельная с. Зеньковка 

	1К 150-125-315
	Сетевой насос
	200
	20
	11
	1450

	1К 150-125-315
	Сетевой насос
	200
	20
	11
	1450

	Котельная с. Золотоножка

	К 45/30-125
	Сетевой насос
	45
	32
	2,2
	3000

	К 45/30-125
	Сетевой насос
	45
	23
	2,2
	3000



Таблица 1.3.1 – Характеристики тягодутьевого оборудования источников тепловой энергии
	Марка оборудования
	Назначение
	Подача, м3/час
	Полное давление, Па
	Мощность электродвигателя, кВт
	Обороты 
в минуту

	Котельная с. Зеньковка

	ВР-280-46 №2.5
	Вентилятор 
	1800-2450
	1600-1830
	2,2
	3000

	ВР-280-46 №2.5
	Вентилятор 
	1800-2450
	1600-1830
	2,2
	3000

	ВР-280-46 №2.5
	Вентилятор 
	1800-2450
	1600-1830
	2,2
	3000

	ДН 6,3
	Дымосос
	5100
	980
	5,5
	3000

	ДН 6,3
	Дымосос
	5100
	980
	5,5
	3000

	ДН 6,3
	Дымосос
	5100
	980
	5,5
	3000

	Котельная с. Золотоножка

	ВР-280-46 №2.5
	Вентилятор 
	1800-2450
	1600-1830
	2,2
	3000





Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
В соответствии с предусмотренными схемой теплоснабжения мероприятиями по поэтапной замене котлов и котельно-вспомогательного оборудования, ограничения тепловой мощности на котельной не планируются.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности НЕТТО за 2023 год представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Структура выработки тепловой энергии НЕТТО.
	Наименование источника
	Произведено тепловой энергии всего за год,
Гкал/год
	Объём потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, 
Гкал/год
	Тепловая энергия НЕТТО,
Гкал/год

	Котельная с. Зеньковка 
	2184,48
	106,56
	2077,92

	Котельная с. Золотоножка
	479,53
	27,31
	452,22



Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Информация о сроках ввода в эксплуатацию котельного оборудования, сроках освидетельствования и его результатах в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не предоставлены.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
В муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии
На источниках тепловой энергии для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке на отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха).
Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70°C для отопительной системы муниципального образования «Зеньковский сельсовет» приведен в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Температурный график отпуска тепловой энергии для муниципального образования «Зеньковский сельсовет»
	Температурный график 95/70

	Температура наружного воздуха, ОС
	Температура в подающем трубопроводе, ОС
	Температура в обратном трубопроводе, ОС

	8
	40,60
	35,34

	7
	42,01
	36,31

	6
	43,40
	37,26

	5
	44,77
	38,19

	4
	46,13
	39,11

	3
	47,47
	40,01

	2
	48,80
	40,91

	1
	50,12
	41,49

	0
	51,43
	42,65

	-1
	52,72
	43,51

	-2
	54,01
	44,36

	-3
	55,28
	45,19

	-4
	56,55
	46,02

	-5
	57,81
	46,84

	-6
	59,06
	47,65

	-7
	60,30
	48,46

	-8
	61,53
	49,25

	-9
	62,76
	50,04

	-10
	63,98
	50,82

	-11
	65,19
	51,60

	-12
	66,40
	52,36

	-13
	67,60
	53,13

	-14
	68,80
	53,88

	-15
	69,98
	54,63

	-16
	71,17
	55,38

	-17
	72,35
	56,12

	-18
	73,52
	56,85

	-19
	74,69
	57,58

	-20
	75,85
	58,31

	-21
	77,01
	59,03

	-22
	78,156
	59,74

	-23
	79,31
	60,45

	-24
	80,46
	61,16

	-25
	81,60
	61,86

	-26
	82,74
	62,56

	-27
	83,87
	63,26

	-28
	85,0
	63,95

	-29
	86,12
	64,63

	-30
	87,25
	65,32

	-31
	88,36
	65,99

	-32
	89,48
	66,67

	-33
	90,59
	67,34

	-34
	91,70
	68,01

	-35
	92,80
	68,68

	-36
	93,90
	69,34

	-37
	95,0
	70,0


Среднегодовая загрузка оборудования
Количество отпущенной тепловой энергии, среднесуточный отпуск тепловой энергии и среднегодовая загрузка котельных в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» за 2023 год представлены в табл. 1.6.

Таблица 1.6 – Среднегодовая загрузка оборудования
	Наименование теплоисточника
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/час
	Среднечасовой отпуск тепла, Гкал/час
	Среднегодовая загрузка оборудования, %

	Котельная с. Зеньковка 
	2184,48
	3,620
	0,410
	11,33

	Котельная с. Золотоножка
	479,53
	1,540
	0,090
	5,84



Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Приборы учета на котельной не установлены, объём выработанной тепловой энергии определяется расчетным методом.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Крупных отказов источников теплоснабжения, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух часов за последние 5 лет не было.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных муниципального образования «Зеньковский сельсовет», согласно предоставленным исходным данным не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
Источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» отсутствуют.





[bookmark: _Toc501042806][bookmark: _Toc173834731]Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них
Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Схема теплоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет» – централизованная, закрытая. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепло на отопление. Присоединение потребителей в основном осуществляется непосредственно к тепловой сети. Теплоноситель - сетевая вода.
 Трассировка магистральных сетей выполнена по тупиковой схеме. Общая протяженность тепловых сетей в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» составляет 650 м. 
Общая структура тепловых сетей системы теплоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет» и суммарные характеристики участков тепловых сетей представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Структура тепловых сетей
	Наименование источника тепловой энергии
	Длина трубопроводов теплосети 
(в двухтрубном  исчислении), м
	Внутренний объем трубопроводов тепловой сети, м3
	Материальная характеристика

	Котельная с. Зеньковка 
	793,0
	8,071
	140,38

	Котельная с. Золотоножка
	50,0
	0,785
	5,40



Схема тепловых сетей муниципального образования «Зеньковский сельсовет» представлена в приложениях.

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зоне действия котельной муниципального образования «Зеньковский сельсовет» сформированы в составе «Электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет» в программном комплексе «Zulu» ГИС.

Параметры тепловых сетей
Прокладка трубопроводов смешанная, осуществлена надземным и подземным способами. Тепловая изоляция трубопроводов тепловой сети выполнена из минеральной ваты с последующим покрытием защитным кожухом из металла. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет.
Компенсация температурных деформаций трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами, а также за счет поворотов трассы тепловой сети.
Характеристика тепловой сети представлена в таблице 1.8-1.8.1.
Таблица 1.8 - Параметры тепловых сетей от котельной с. Зеньковка
	№
	Диаметр, мм
	Протяжённость, м
	Тип изоляции
	Год ввода в эксплуатацию
	Способ прокладки

	Котельная с. Зеньковка

	1
	100
	310
	Минвата 
	1997
	Надземная

	2
	80
	483
	Минвата 
	1997
	Надземная



Таблица 1.8.1 - Параметры тепловых сетей от котельной с. Золотоножка
	№
	Диаметр, мм
	Протяжённость, м
	Тип изоляции
	Год ввода в эксплуатацию
	Способ прокладки

	Котельная с. Золотоножка

	1
	100
	50
	Минвата 
	1980
	Канальная



Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
В муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» отпуск тепла от котельных на нужды отопления осуществляется по температурному графику 95/70оС.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Аварий и отказов элементов схемы теплоснабжения не было.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние 5 лет
Аварий и отказов элементов схемы теплоснабжения не было.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Анализ состояния трубопроводов тепловых сетей	осуществляется методом диагностики во время устранения повреждений.
Планирование капитальных и текущих ремонтов осуществляется с учетом количества технических нарушений за отопительный период.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.
Согласно требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Минэнерго России №115 от 24.03.03 г) и «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» (РД 153-34.0-20.507-98) гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей проводятся ежегодно.

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно методике, изложенной в приказе от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» и приведены ниже в таблице 1.9.


Таблица 1.9 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельной расположенных на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет»
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Время работы
	β
	q
	Q, Гкал/ч
	Q, Гкал
	Vс, м3
	Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой,м3/год
	Нормативные технологические потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя, Гкал

	Котельная с. Зеньковка  

	0,076
	483
	3
	5328
	1,15
	39,86
	0,022
	117,95
	1,602
	21,338

	0,108
	310
	3
	5328
	1,15
	46,79
	0,017
	88,87
	2,434
	32,414

	Итого:
	793
	 
	 
	 
	 
	 
	206,822
	 
	53,752

	Котельная с. Золотоножка

	0,108
	50
	2
	5328
	1,15
	60,46
	0,003
	18,52
	0,393
	5,228

	Итого:
	50
	 
	 
	 
	 
	0,003
	18,522
	 
	5,228



Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
В рассматриваемый период, руководство теплоснабжающих организаций не получало предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации, эксплуатационный персонал не допускает нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации котельного и вспомогательного оборудования.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям
Теплоносителем является сетевая вода с максимальной температурой 95°С. Системы отопления потребителей подключены к тепловой сети по зависимой без элеваторной схеме.
По способу регулирования отпуска тепловой энергии от источников принят качественный метод регулирования температуры теплоносителя, т.е. температура теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, а расход теплоносителя в системе потребления остается постоянным.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. Согласно предоставленной информации в с. Нижняя Полтавка у существующих потребителей отсутствуют узлы учета тепловой энергии.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Тепломеханическое оборудование на источниках централизованного теплоснабжения имеет низкую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.
Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2022 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.
В муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

[bookmark: _Toc501042807][bookmark: _Toc173834732]Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии
На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет» существующая зона действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии, выглядит следующим образом:
– зона действия котельной с. Зеньковка – с. Зеньковка, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,625 Гкал/ч;
– зона действия котельной с. Золотоножка – с. Золотоножка, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,116 Гкал/ч.

Зона действия систем теплоснабжения представлена на рисунке 1-2.
[bookmark: _Toc501042808]
[bookmark: _Toc173834733]Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 
Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 
Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии за 2023 год
	Село Золотоножка

	Направление потребителя
	Фактический адрес местонахождения
	Площадь
(Здания, Отапливаемого помещения)
(м2)
	Расчетное потребление тепловой энергии на отопление в 2023 году, Гкал
	Присоединенная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час

	Административное
здание
	Константиновский район с. Золотоножка
ул. Школьная 9
	1054,5
	389,77
	0,1390

	Село Зеньковка

	МОУ Зеньковская СОШ

	Константиновский район с. Зеньковка
ул. Советская 22
	936,3
	256,5
	0,048

	МОУ Зеньковская СОШ
(Детский сад)

	Константиновский район с. Зеньковка
ул. Советская 24
	1469,2
	402,6
	0,075

	Администрация Зеньковского  Сельсовета
	Константиновский район с. Зеньковка
ул. Советская 19/1
	73,3
	20,1
	0,003

	ФАП с. Зеньковка

	Константиновский район с. Зеньковка
ул. Советская 19/1
	151,0
	41,4
	0,008

	Почта

	Константиновский район с. Зеньковка
ул. Советская 23
	68,8
	18,9
	0,003

	Дом культуры и библиотека
	Константиновский район с. Зеньковка
ул. Советская 16
	217,0
	59,5
	0,011

	Магазин
	Константиновский район с. Зеньковка
ул. Советская 18
	67,85
	18,6
	0,003



Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.
В муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» отсутствуют административные районы. В связи с этим, отображение значений потребления тепловой энергии приведено по каждому источнику тепловой энергии отдельно.
Расчетная температура наружного воздуха для муниципального образования «Зеньковский сельсовет» по СП 131.13330.20 «Строительная климатология» принята равной –33°С.
Значения потребления тепловой энергии за 2023 год в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице 1.11.

Таблицы 1.11 – Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха по группам потребителей тепловой энергии
	Наименование потребителей тепловой энергии
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Всего

	
	Гкал/час

	Котельная с. Зеньковка 

	Местный бюджет
	0,590
	-
	0,000
	0,590

	Сторонние потребители
	0,036
	-
	0,000
	0,036

	Котельная с. Золотоножка

	Местный бюджет
	0,116
	-
	0,000
	0,116



Описание случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не используются.

Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом сведены в таблицу 1.12.

Таблица 1.12 – Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом
	Наименование потребителей тепловой энергии
	Потребление тепловой энергии за 2023 год в целом
	Потребления тепловой энергии за отопительный период в 2023 году

	
	Гкал/год

	Котельная с. Зеньковка 
	1864,80
	1864,80

	Котельная с. Золотоножка
	345,73
	345,73



Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии
Значения потребления тепловой энергии расчетными элементами территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 2.11.


Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:
- в отношении горячего водоснабжения – этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);
- в отношении отопления – материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.
Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.
При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

[bookmark: _Toc501042809][bookmark: _Toc173834734]Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.
На основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах источников, был составлен баланс тепловой мощности и присоединенной нагрузки по тепловым источникам, приведенный в таблице 1.14.

Таблица 1.13 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источника тепловой энергии муниципального образования «Зеньковский сельсовет» поселения за 2023 год
	Наименование источника
	Котельная с. Зеньковка 
	Котельная с. Золотоножка

	Установленная мощность, Гкал/ч
	3,620
	1,540

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	3,620
	1,540

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,036
	0,009

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	3,584
	1,531

	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	0,071
	0,036

	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,625
	0,116





Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.
В таблице 1.14 приведен расчет резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» на 2023 год.

Таблица 1.14 – Резервы и дефициты тепловой мощности нетто 
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей и потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч
	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, %

	Котельная с. Зеньковка 
	3,584
	0,697
	2,887
	80,56

	Котельная с. Золотоножка
	1,531
	0,152
	1,379
	90,09



Анализ таблицы 1.14 показывает, что на источниках тепловой энергии расположенных на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» имеются резервы тепловой мощности нетто.

Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения
По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой мощности источников, хватает для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей. 
Во избежание возникновения дефицитов и ухудшения качества теплоснабжения рекомендуется: 
1.Разработать и соблюдать программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды. 
2. Проведение комплексного обследования тепловых сетей на предмет выявления причин потерь тепла выше нормативных значений, проведение гидравлической наладки тепловых сетей, восстановление тепловой изоляции, при необходимости – ее усиление или замена существующих трубопроводов на современные предизолированные трубопроводы. 
3. При необходимости проводить замену арматуры на тепловых сетях.
4. Ежедневно проводить анализ технического состояния работы оборудования и технико-экономических показателей работы станции. 
5. Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся до и после ремонтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений. 
6. Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования. 
7. Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений. 

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
В соответствии с данными, предоставленными заказчиком, на источнике тепловой энергии имеются резервы по тепловой мощности.
Для существующего источника тепловой энергии зона действия входит в зону радиуса эффективного теплоснабжения.
В связи с вышеизложенным, расширение технологических зон действия источника с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности нет необходимости.

[bookmark: _Toc501042810][bookmark: _Toc173834735]Часть 7 Балансы теплоносителя
Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия системы теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:
- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;
- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
- объем воды на собственные нужды котельной, м3;
- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;
- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.
В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.
Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:
Vсети=∑vdildi
где 
vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1, м3/м;
ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м;
n - количество участков сети;
Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)
Vот=vот*Qот
где
vот –удельный объем воды (справочная величина vот =65 м3/МВт);
Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.
Объем воды на подпитку системы теплоснабжения
закрытая система
Vподп =0,0025·V,
где
V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.
открытая система
Vподп =0,0025·V+Gгвс,
где
Gгвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 
в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 
в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.
Результаты расчетов величины подпитки тепловой сети на 2023 год приведены в таблице 1.15. Балансы производительности на 2023 год приведены в таблице 1.16.








Таблица 1.15 – Результаты расчетов величины подпитки тепловой сети
	Наименование котельной
	Заполнение тепловой сети, т/ч
	Расход воды на аварийную подпитку тепловой сети, т/ч
	Подпитка тепловой сети, т/ч
	Заполнение системы отопления потребителей, т

	Котельная с. Зеньковка 
	6,791
	0,380
	0,047
	12,195

	Котельная с. Золотоножка
	0,785
	0,061
	0,008
	2,261



Таблица 1.16 - Балансы производительности водоподготовительных установок тепловой сети по котельным муниципального образования «Зеньковский сельсовет»
	Показатели
	Ед. изм.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Котельная с. Зеньковка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	Отсутствует

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме
	т/ч
	Подпитка сети осуществляется от подземного источника

	Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме
	т/ч
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	Подпитка сети осуществляется от подземного источника

	Котельная с. Золотоножка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	Отсутствует

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме
	т/ч
	Подпитка сети осуществляется от подземного источника

	Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	Подпитка сети осуществляется от подземного источника



Утверждённый баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 6.17. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
[bookmark: _Toc501042811]Результаты расчетов на аварийную подпитку тепловой сети по источникам тепловой энергии приведены в таблице 1.15.

[bookmark: _Toc173834736]Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
На котельных расположенных в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» основным видом топлива является уголь марки 2БР. 
Отчётные данные по количеству использованного основного топлива источниками теплоснабжения в Муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» представлены в таблице 1.17. 
Данные о количество использованного основного топлива приведены за 2023 г.

Таблица 1.17 ‑ Фактические расходы основного и резервного топлива
	Источник тепловой энергии
	Вид топлива
	Затрачено условного топлива, т.у.т.
	Затрачено натурального топлива, т.н.т

	Котельная с. Зеньковка 
	Бурый Уголь
	456,56
	1036,00

	Котельная с. Золотоножка
	Бурый Уголь
	95,91
	325,00



Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха
Для котельных основным видом топлива является уголь марки 2БР. В период расчетных температур топливо поставляется в рабочем режиме.

[bookmark: _Toc501042812][bookmark: _Toc173834737]Часть 9 Надежность теплоснабжения
9.1 Общие положения
Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №34, ст. 4734).
Для оценки надежности системы теплоснабжения используется следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808:
 Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;
– показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;
– показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;
– показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
– показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек;
– показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветких, подлежащих замене трубопроводов;
– показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;
– показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;
– показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения (итоговый показатель);
– показатель укомплектованности ремонтными и оперативно-ремонтным персоналом;
– показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
 Показатель наличия основных материально-технических ресурсов;
 Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для проведения аварийно-восстановительных работ.
В методике используются понятия, термины и определения, установленные законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения.

9.2 Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения
Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Показатель надежности системы теплоснабжения:
а) Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии ( характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
 =1,0 – при наличии резервного электроснабжения;
 =0,6  при отсутствии резервного электроснабжения.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
,                                                                                          (1)
где  ,   значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;
,                                                                                                                      (2)
Где ,   средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;
 – количество часов отопительного периода за предшествующие 2 месяцев;
n  количество источников тепловой энергии.
б) Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии ( характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения;
 =1,0 – при наличии резервного водоснабжения;
 =0,6  при отсутствии резервного водоснабжения.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
,                                                                                           (3)
где  ,   значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии.
в) Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии ( характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
 =1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;
 =0,6  при отсутствии резервного топливоснабжения.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
,                                                                                           (4)
где  ,   значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии.
г) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётными тепловым нагрузкам потребителей ( характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:
 =1,0 – полная обеспеченность;
 =0,8  не обеспечена в размере 10% и менее;
 =0,5  не обеспечена в размере более 10%.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
,                                                                                             (5)
где  ,   значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии.
д) Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (, характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:
Оценку уровня резервирования (:
– от 90% до 100%   = 1,0;
 от 70% до 90%  = 0,7;
 от 50% до 70%  = 0,5;
 от 30% до 50%  = 0,3;
 менее 30% включительно  = 0,2;
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
,                                                                                         (6)
где  ,   значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии.
е) Показатель технического состояния тепловых сетей (, характеризуемый долей ветких, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:
,                                                                                                               (7)
где  – протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;
 – протяженность ветких тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.
ж) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (, характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
(1/(км*год)                                                                                              (8)
где  – количество отказов за предыдущий год;
 – протяженность тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения (км).
В зависимости от интенсивности отказов  определяется показатель надежности тепловых сетей (:
– до 0,2 включительно – = 1,0;
– от 0,2 до 0,6 включительно – = 0,8;
– от 0,6 до 1,2 включительно – = 0,6;
– свыше 1,2 – = 0,5.
з) Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (, в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
,                                                                                                          (9)
где  – недоотпуск тепла;
 – фактический отпуск тепла системой телпоснабжения.
В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла  определяется показатель надежности (:
– до 0,1% включительно – = 1,0;
– от 0,1% до 0,3% включительно – = 0,8;
– от 0,3% до 0,5% включительно – = 0,6;
– от 0,5% до 1,0% включительно – = 0,5;
– свыше 1,0% – = 0,2.
и) Показатель укомплектованности ремонтными и оперативно-ремонтным персоналом определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.
к) Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием  принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:
,                                                                                                                    (10)
где ,   показатель, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;
n  число показателей, учтенных в числителе.
л) Показатель наличия основных материально-технических ресурсов  определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатруе ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимается для определения значения общего  частные показатели не должны превышать 1,0.
м) Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания  для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности  кВт) к потребности.
н) Показатель готовности теплоснабжающих организации к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:
 укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
 оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
 наличия основных материально-технических ресурсов;
 укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для введения аварийно-восстановительных работ.
Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
,                                                (11)
Общая оценка готовности дается по следующим категориям:
	
	;;
	Категория готовности

	
	
	

	0,85-1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85-1,0
	До 0,75
	ограниченная готовность

	0,7-0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7-0,84
	До 0,5
	неготовность

	Менее 0,7
	
	неготовность



Оценка надежности систем теплоснабжения.
а) Оценка надежности источников тепловой энергии.
В зависимости от полученных показателей надежности , ,  источники тепловой энергии могут быть оценены как:
  Надежные  при ===1;
– малонадежные – при значении меньше 1 одного из показателей , , ;
– ненадежные  при значении меньше 1у 2-х и более показателей , , .
б) Оценка надежности тепловых сетей.
В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:
– высоконадежные  более 0,9;
– надежные  0,750,9;
– малонадежные  0,5  0,74;
 Ненадежные  менее 0,5.
в) Оценка надежности систем теплоснабжения в целом.
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исодя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей:
,                                                                              (12)
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

9.3 Расчет показателей надежности системы теплоснабжения
Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурны элементов системы теплоснабжения и внешних систем электр-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным заказчиком.
Результат расчета представлен в главе 11 Обосновывающих материалов.

9.4 Поток отказов (частота) участков тепловых сетей
Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которых при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.
Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

9.5 Частота отключения потребителей
Сведения не предоставлены.

9.6 Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Информация по картам-схемам тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствует.

9.7 Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора
Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период не происходило.

9.8 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Аварийных ситуаций при теплоснабжении за отчетный период не происходило.

[bookmark: _Toc501042813][bookmark: _Toc173834738]Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.
В таблице 1.18 отображены технико - экономические показатели теплоснабжающей организации за 2023 год.
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Таблица 1.18 – Технико-экономические показатели
	Показатели
	Котельная с. Зеньковка 
	Котельная с. Золотоножка

	Установленная мощность, Гкал/ч
	3,620
	1,540

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	3,620
	1,540

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	2184,48
	479,53

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	106,56
	27,31

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	2077,92
	452,22

	Потери в тепловых сетях, Гкал
	213,12
	106,49

	Полезный отпуск, Гкал
	1864,80
	345,73

	Расход топлива, т.н.т.
	1036,00
	325,00

	Расход топлива, т.у.т.
	456,56
	95,91

	Удельный расход условного топлива, тут/Гкал
	0,209
	0,200



[bookmark: _Toc173834739]Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
В таблице 1.19 представлены утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей муниципального образования «Зеньковский сельсовет» утверждены следующие тарифы, приведенные в таблице 1.19.

Таблица 1.19 – Динамика изменений утвержденных тарифов
	Период
	Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

	
	Прочие
	Население

	
	ООО «АТК»

	01.07.2022-31.12.2022
	3924,18
	3924,18

	01.01.2023-30.06.2023
	3924,18
	3924,18

	01.07.2023-31.12.2023
	3924,18
	3924,18



Плата на подключение к тепловым сетям устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного объекта, в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой увеличение нагрузки. 
Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого теплосетевой организацией с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию объекта. 
Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, порядок внесения платы за подключение. 
Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к тепловым сетям Общества определяется соглашением сторон. В состав данной платы включаются: 
- работы по врезке построенных сетей в существующую сеть; 
- объем слитого, в результате выполнения работ по присоединению объектов заказчика к тепловой сети, теплоносителя и объем потерянной с теплоносителем тепловой энергии по тарифам, утвержденным в установленном законодательством порядке.
Согласно ч.3 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении» – потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона. 
В соответствии со ст. 16 ФЗ-190: 
1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 
2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. 
3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. 
При этом нормы ФЗ четко не определяют, каким именно соглашением размер платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного соглашения сторон о размере платы, либо же посредством включения условия о размере платы непосредственно в договор теплоснабжения. 
В соответствии с Правилами установления регулируемых цен (тарифов), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, цены (тарифы) в сфере теплоснабжения устанавливаются органами регулирования до начала очередного периода регулирования, но не позднее 20 декабря года, предшествующего очередному расчетному периоду регулирования.






[bookmark: _Toc501042815][bookmark: _Toc173834740]Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Проблемы в организации качественного теплоснабжения на текущий момент связаны с высоким износом тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций. По причине сверхнормативных потерь тепловой энергии через теплоизоляцию и с утечками происходит недоотпуск тепловой энергии. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей. 
Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения на данный момент обусловлены высоким износом тепловых сетей и малой их резервируемостью. Решение данной проблемы возможно путем капитального ремонта тепловых сетей.
Развитие систем теплоснабжения замедлено по причине недостатка инвестиций в развитие источников теплоснабжения и тепловых сетей. Решение возможно путем включения в тарифы теплоснабжающих организаций инвестиционной составляющей. 
Проблем с надежностью и эффективностью снабжением топливом в действующих системах теплоснабжения не наблюдается. 
Предписания надзорных органов по источникам тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc501042816][bookmark: _Toc173834741]Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc501042817][bookmark: _Toc173834742]2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Существующие значения потребления тепловой энергии в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» за 2023 год приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. – Значения потребления тепловой энергии в базовый период
	Наименование теплоисточника
	Ед. изм.
	Вид тепловой нагрузки
	Всего

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	

	Котельная с. Зеньковка 
	Гкал/час
	0,625
	-
	0,000
	0,625

	
	Гкал/год
	1864,80
	-
	0,00
	1864,80

	Котельная с. Золотоножка
	Гкал/час
	0,116
	-
	0,000
	0,116

	
	Гкал/год
	345,73
	-
	0,00
	345,73



[bookmark: _Toc501042818][bookmark: _Toc173834743]2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Для прогноза прироста площадей строительных фондов сельского поселения произведён расчёт численности населения. 
Расчет численности населения на расчетный срок произведен по методу статистического учета естественного и миграционного прироста населения с пролонгацией и корректировкой выявленных тенденций, и учетом колебания возрастных групп населения.
Расчет перспективной численности населения производится по следующей формуле:
,
где  - расчетная численность населения через Т лет, человек;
 - фактическая численность населения;
 – коэффициент общего прироста населения;
Т – число лет, на которое прогнозируется расчет.
Для расчета рассматривались сложившиеся тенденции демографических процессов с 2019 по 2024 год и представлена в таблице 2.2.









Таблица 2.2 – Статистическая информация о численности населения села Зеньковка
	Наименование показателя
	Проектные показатели прогноза численности населения на расчетный срок, тыс. чел.

	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Численность населения
	434
	434
	437
	426
	403
	399

	Прирост, убыль
	 
	0
	3
	-11
	-23
	-4


[bookmark: _Toc475536013][bookmark: _Toc475535578]
Таблица 2.2 – Статистическая информация о численности населения села Золотоножка
	Наименование показателя
	Проектные показатели прогноза численности населения на расчетный срок, тыс. чел.

	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Численность населения
	213
	205
	192
	190
	159
	146

	Прирост, убыль
	 
	-8
	-13
	-2
	-31
	-13




Для расчётов предлагается принять нагрузки на существующем уровне.

[bookmark: _Toc501042819][bookmark: _Toc173834744]2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
При отсутствии точных данных по проектам существующей застройки для расчета были приняты укрупнённые показатели максимального теплового потока на отопление для жилых зданий на 1 м2 общей площади. 
Прогноз теплопотребления на основе темпов снижения теплопотребления для вновь строящихся зданий был выполнен в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений".

Для новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м включительно (25 этажей) предусматривается следующее снижение по годам нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции по классу энергоэффективности В ("высокий") по отношению к базовому уровню: 
Для вновь возводимых зданий: 
- на 15% с 2011 г. согласно таблице 2.4 и 2.5; 
- на 30% с 2016 г. согласно таблице 2.6 и 2.7; 
- на 40% с 2020 г. согласно таблице 2.8 и 2.9. 
Для реконструируемых зданий и жилья экономического класса: 
- на 15% с 2016 г.; 
- на 30% с 2020 г. 
Таблица 2.3 - Нормируемый с 2011 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, кДж/(м2. оС.сутки)
	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	60 и менее
	119
	-
	-
	-

	100
	106
	115
	-
	-

	150
	93.5
	102
	110.5
	-

	250
	85
	89
	93.5
	98

	400
	-
	76.5
	81
	85

	600
	-
	68
	72
	76.5

	1000 и более
	-
	59.5
	64
	68



Таблица 2.4 - Нормируемый с 2011 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2. оС.сутки) или [кДж/(м3. оС.сутки)]
	№ п.п.
	Типы зданий и помещений
	Этажность зданий

	
	
	1-3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	Жилые, гостиницы, общежития
	По таблице 2.4
	72 [26,5] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №3
	68 [24,5]
	65 [23,5]
	61 [22]
	59,5 [21,5]

	2
	Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы
	[37,5], [32,5], [30,5] соответственно нарастанию этажности
	[27]
	[26,5]
	[25]
	[24]
	-

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	[29], [28], [27] соответственно нарастанию этажности
	[26,5]
	[26,5]
	[24,5]
	[24]
	-

	4
	Дошкольные учреждения
	[38]
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания
	[19,5], [18,5], [18] соответственно нарастанию этажности
	[17]
	[17]
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	[30,5], [29], [28] соответственно нарастанию этажности
	[23]
	[20,5]
	[18,5]
	[17]
	[17]


Примечание к таблице 2.2.4. Для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%.

Таблица 2.5 - Нормируемый с 2016 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, , кДж/(м2. оС.сутки)  
	Отапливаемая площадь домов, м2 
	С числом этажей 

	
	1 
	2 
	3 
	4 

	60 и менее 
	98 
	- 
	- 
	- 

	100 
	87,5 
	94,5 
	- 
	- 

	150 
	77 
	84 
	91 
	- 

	250 
	70 
	73,5 
	77 
	80,5 

	400 
	- 
	63 
	73,5 
	70 

	600 
	- 
	56 
	59,5 
	63 

	1000 и более 
	- 
	49 
	52,5 
	56 



Таблица 2.6 - Нормируемый с 2016 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2. оС.сутки)  или [кДж/(м3. оС.сутки)]
	№ п.п.
	Типы зданий и помещений
	Этажность зданий

	
	
	1-3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	Жилые, гостиницы, общежития
	По таблице 2.6
	59,5 [21,5] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №5
	56 [20,5]
	53 [19,5]
	50,5 [18]
	49 [17,5]

	2
	Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы
	[29,5], [26,5], [25] соответственно нарастанию этажности
	[22,5]
	[21,5]
	[20,5]
	[19,5]
	-

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	[24], [23], [22,5] соответственно нарастанию этажности
	[21,5]
	[21]
	[20,5]
	[19,5]
	-

	4
	Дошкольные учреждения
	[31,5]
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания
	[16], [15,5], [14,5] соответственно нарастанию этажности
	[14]
	[14]
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	[19], [24], [23] соответственно нарастанию этажности
	[19]
	[17]
	[15,5]
	[14]
	[14]



Примечание к таблице 2.6. Для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%. 

Таблица 2.7 - Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления, , кДж/(м2. оС.сутки)  
	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	60 и менее
	84
	-
	-
	-

	100
	75
	81
	-
	-

	150
	66
	72
	78
	-

	250
	60
	63
	66
	69

	400
	-
	54
	57
	60

	600
	-
	48
	51
	54

	1000 и более
	-
	42
	45
	48



Таблица 2.8 - Нормируемый с 2020 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий кДж/(м2. оС.сутки) или [кДж/(м3. оС.сутки)]
	№ п.п.
	Типы зданий и помещений
	Этажность зданий

	
	
	1-3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	Жилые, гостиницы, общежития
	По таблице 2.8
	51 [18,5] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов – по таблице №7
	48 [17,5]
	45,5 [16,5]
	43 [15,5]
	42 [15]

	2
	Общественные, кроме перечисленных в позиции 3,4 и 5 настоящей таблицы
	[25], [23], [21,5] соответственно нарастанию этажности
	[19]
	[18,5]
	[17,5]
	[17]
	-

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	[20,5], [20], [19] соответственно нарастанию этажности
	[18,5]
	[18]
	[17,5]
	[17]
	-

	4
	Дошкольные учреждения
	[27]
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания
	[14], [13], [12,5] соответственно нарастанию этажности
	[12]
	[12]
	-
	-
	-

	6
	Административного назначения (офисы)
	[21,5], [20,5], [20] соответственно нарастанию этажности
	[16]
	[14,5]
	[13]
	[12]
	[12]



Примечание к таблице 2.8. Для регионов, имеющих значение Dd = 8000 оC и более, нормируемые показатели следует снизить на 5%
[bookmark: _Toc475536014][bookmark: _Toc501042820]
[bookmark: _Toc173834745]2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Расчет перспективной тепловой нагрузки на отопление
Расчёт перспективного потребления тепловой энергии основан на СП 124.13330.2012 и методических рекомендациях для разработки схем теплоснабжения.
Тепловые потоки на отопление при известных площадях зданий и удельных отопительных характеристиках могут быть определены по формуле:
 , Вт
где:  - удельный расход тепловой энергии на отопление, кДж/(м2∙°С∙сутки) (принимается согласно таблицы 2.2.11-2.2.12);
- площадь здания, м2;
 – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий (принимается для жилых зданий равной 20°С);
 – расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, °С;
 – поправочный коэффициент к величине   (принимается в зависимости от расчетной температуры 
Таблица 2.9 - Поправочный коэффициент  к величине  
	Расчетная температура наружного воздуха , °С
	
	Расчетная температура наружного воздуха , °С
	

	0
	2,02
	-30
	1,00

	-5
	1,67
	-35
	0,95

	-10
	1,45
	-40
	0,90

	-15
	1,29
	-45
	0,85

	-20
	1,17
	-50
	0,82

	-25
	1,08
	-55
	0,80



Таблица 2.10 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление   жилых домов, кДж/(м2·°С·сут)
	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	60 и менее
	140
	-
	-
	

	100
	125
	135
	-
	-

	150
	110
	120
	130
	-

	250
	100
	105
	110
	115

	400
	-
	90
	95
	100

	600
	-
	80
	85
	90

	1000 и более
	-
	70
	75
	80


Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения  должны определяться по линейной интерполяции.

Таблица 2.11 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий , кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)]
	Типы зданий
	Этажность зданий

	
	1-3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые, гостиницы, общежития
	По таблице 2.11
	85[31]
для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов - по таблице 2.3
	80[29]
	76[27,5]
	72[26]
	70[25]

	2 Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы
	[42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности
	[32]
	[31]
	[29,5]
	[28]
	-

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернат
	[34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности
	[31]
	[30]
	[29]
	[28]
	-

	4 Дошкольные учреждения
	[45]
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания
	[23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности
	[20]
	[20]
	-
	-
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	[36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности
	[27]
	[24]
	[22]
	[20]
	[20]


Примечание - Для регионов, имеющих значениеDd = 8000 °С·сут и более, нормируемые   следует снизить на 5%.

При расчёте перспективных тепловых нагрузок принимаем во внимание, что вновь вводимые в эксплуатацию строительные фонды будут подключены к централизованному теплоснабжению. 
Результаты расчётов перспективных тепловых нагрузок на отопление представлены в таблице 2.12.
Таблица 2.12 – Результаты расчётов прироста площадей строительного фонда и перспективных тепловых нагрузок на отопление.
	Вид (назначение) строительных фондов
	Ед.изм.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Индивидуальные жилые дома
	тыс.м2
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Многоквартирные дома
	тыс.м2
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Общественные здания
	тыс.м2
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Производственные здания промышленных предприятий
	тыс.м2
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–



Расчет перспективной тепловой нагрузки на ГВС
Расчет перспективной тепловой нагрузки на ГВС производится по формуле:
 , Вт
Где:  – число жителей, чел.;
 – норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55°С на одного человека в сутки, л (принимается в размере 105 л/сутки по таблице 2.13);
- норма расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемое в общественных зданиях, при температуре 55°С на одного человека в сутки, л (принимается в размере 25 л/сутки по таблице 2.13);
 – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (принимается равной 5°С).
 – удельная теплоёмкость воды, принимается в расчетах равной 4,187 кДж/(кг∙°С).

Таблица 2.13 – Норма расхода горячей воды СП 30.13330.2012 (Внутренний водопровод и канализация зданий)
	Водопотребители
	Измеритель
	Норма расхода воды в средние сутки, л

	
	
	общая
	горячей

	
	
	(в том числе горячей)


	


	1. Жилые дома квартирного типа, оборудованные:
	
	
	

	с водопроводом и канализацией без ванн
	1 житель
	95
	

	с газоснабжением
	то же
	120
	—

	с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе
	
	150
	

	с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями
	
	190
	

	с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором
	
	210
	

	централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами
	
	195
	85

	с сидячими ваннами, оборудованными душами
	
	230
	90

	с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами
	
	250
	105

	высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству
	1 житель
	360
	115

	2. Общежития:
	
	
	

	с общими душевыми
	то же
	85
	50

	с душами при всех жилых комнатах
	"
	110
	60

	с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	
	140
	80

	3. Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами
	"
	120
	70

	4. Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах
	
	230
	140

	5. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров:
	


	


	



	до 25
	
	200
	100

	  75
	
	250
	150

	 100

	
	300
	180

	6. Больницы:
	
	
	

	с общими ваннами и душевыми
	1 койка
	115
	75

	с санитарными узлами, приближенными к палатам
	1 койка
	200
	90

	инфекционные
	то же
	240
	110

	7. Санатории и дома отдыха:
	
	
	

	с ваннами при всех жилых комнатах
	"
	200
	120

	с душами при всех жилых комнатах
	
	150
	75

	8. Поликлиники и амбулатории
	1 больной
в смену
	13
	5,2

	9. Детские ясли-сады:
с дневным пребыванием детей:
	

	

	


	со столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 ребенок
	21,5
	11,5

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
	то же
	75
	25

	с круглосуточным пребыванием детей:
со столовыми, работающими на полуфабрикатах
	

"
	

39
	

21,4

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
	1 ребенок
	93
	28,5

	10. Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия):
	

	

	


	со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
	1 место
	200
	40

	со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных прачечных
	то же
	55
	30

	11. Прачечные:
	
	
	

	механизированные
	1 кг сухого белья
	75
	25

	немеханизированные
	то же
	40
	15

	12. Административные здания
	1 работающий
	12
	5

	13. Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию
	1 учащийся и
1 преподаватель
	17,2
	6

	14. Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений
	1 прибор
в смену
	224
	112

	15. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 учащийся и
1 преподаватель в смену
	10
	3

	То же, с продленным днем
	то же
	12
	3,4

	16. Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	
	20
	8

	17. Школы-интернаты с помещениями:
учебными (с душевыми при гимнастических залах)
	


	

9
	

2,7

	спальными
	1 место
	70
	30

	18. Научно-исследовательские институты и лаборатории:
	

	

	


	химического профиля
	1 работающий
	460
	60

	биологического профиля
	то же
	310
	55

	физического профиля
	"
	125
	15

	естественных наук
	"
	12
	5

	19. Аптеки:
	
	
	

	торговый зал и подсобные помещения
	"
	12
	5

	лаборатория приготовления лекарств
	"
	310
	55

	20. Предприятия общественного питания:
для приготовления пищи:
	

	

	


	реализуемой в обеденном зале
	1 условное блюдо
	12
	4

	продаваемой на дом
	то же
	10
	3

	выпускающие полуфабрикаты:
	
	
	

	мясные
	1 т
	
	

	рыбные
	то же
	
	

	овощные
	
	
	—

	кулинарные
	
	
	

	21. Магазины:
	
	
	

	продовольственные
	1 работающий
в смену (20 м2 торгового зала)
	250
	65

	промтоварные
	1 работающий
в смену
	12
	5

	22. Парикмахерские
	1 рабочее место в смену
	56
	33



Таблица 2.14 – Результаты расчета перспективной тепловой нагрузки на ГВС
	Вид (назначение) строительных фондов
	Ед. изм.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Индивидуальные жилые дома
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Многоквартирные дома
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Общественные здания
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Производственные здания промышленных предприятий
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–



Расчет перспективной тепловой нагрузки на вентиляцию
При проектировании жилых зданий учитывается естественная вентиляция, соответственно, нагрузка на приточно-вытяжную вентиляцию равна нулю.
Расчет перспективной тепловой нагрузки на вентиляцию общественных зданий производится по формуле: 
, Вт
где: - удельный расход тепловой энергии на отопление, кДж/(м2∙°С∙сутки) (принимается согласно таблицы 2.5);;
- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, при отсутствии данных следует принимать равным 0,25;
- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, при отсутствии данных  следует принимать равным для общественных зданий построенных после 1985 года - 0,6;
- площадь строительных фондов общественных зданий, м2.
Таблица 2.15 – Результаты расчета перспективной тепловой нагрузки на вентиляцию
	Вид (назначение) строительных фондов
	Ед. изм.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Индивидуальные жилые дома
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Многоквартирные дома
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Общественные здания
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–



Результаты расчета перспективной суммарной тепловой нагрузки на теплоснабжение представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16 – Результаты расчета приростов суммарной перспективной тепловой нагрузки
	Вид (назначение) строительных фондов
	Ед. изм.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Индивидуальные жилые дома
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Многоквартирные дома
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Общественные здания
	Гкал/час
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Итого
	
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–



[bookmark: _Toc173834746]2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
На период 2024 – 2039 годы приросты площадей в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируются, а соответственно приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не ожидаются.

[bookmark: _Toc173834747]2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
На период реализации схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируются. Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование на расчётный период не предусматривается.
[bookmark: _Toc173834748][bookmark: _Toc501042821]Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
В соответствии с постановлением правительства Российской федерации №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.
[bookmark: _Toc173834749]Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc173834750]4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
В таблице 4.1 - 4.2 приведена информация по годовому потреблению тепловой энергии потребителями (с разбивкой по видам потребления и по группам потребителей), по потерям тепловой энергии в наружных тепловых сетях от источника тепловой энергии, величина собственных нужд источника тепловой энергии, величина производства тепловой энергии по следующим источникам тепловой энергии.
На котельных имеются резервы тепловой мощности в размере, указанном в последней строке таблице, представленной ниже.
В процессе актуализации и корректировки данной схемы теплоснабжения и при наличии данных о подключении тепловой нагрузки к существующему источнику тепловой энергии необходимо учесть данные нагрузки в существующих балансах тепловой мощности.

Таблица 4.1 – Перспективный баланс тепловой мощности по источнику тепловой энергии в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» – Котельная с. Зеньковка 
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.
	2036 г.
	2037 г.
	2038 г.
	2039 г.

	
	Факт
	План

	Установленная мощность, Гкал/час
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620
	3,620

	Мощность НЕТТО, Гкал/час
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584
	3,584

	Присоединённая нагрузка, Гкал/час
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625

	Подключённая нагрузка, Гкал/час
	0,733
	0,733
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715

	Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год
	2184,48
	2184,48
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05
	2131,05

	Расход на собственные нужды, Гкал/год
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56
	106,56

	Отпуск в сеть, Гкал/год
	2077,92
	2077,92
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49
	2024,49

	Потери, Гкал/год
	213,12
	213,12
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69
	159,69

	Полезный отпуск, Гкал/год
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80

	Местный бюджет
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80
	1757,80

	Прочие потребители
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00
	107,00

	Резерв/Дефицит тепловой мощности, %
	79,76
	79,76
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26
	80,26

	Коэффициент использования мощности в пиковые нагрузки
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Резерв/Дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	2,887
	2,887
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905
	2,905





Таблица 4.2 – Перспективный баланс тепловой мощности по источнику тепловой энергии в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» – Котельная с. Золотоножка
	Наименование показателя
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.
	2036 г.
	2037 г.
	2038 г.
	2039 г.

	
	Факт
	План

	Установленная мощность, Гкал/час
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540

	Располагаемая мощность, Гкал/час
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540
	1,540

	Мощность НЕТТО, Гкал/час
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531

	Присоединённая нагрузка, Гкал/час
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	Подключённая нагрузка, Гкал/час
	0,161
	0,161
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год
	479,53
	479,53
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56
	391,56

	Расход на собственные нужды, Гкал/год
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31
	27,31

	Отпуск в сеть, Гкал/год
	452,22
	452,22
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25
	364,25

	Потери, Гкал/год
	106,49
	106,49
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52

	Полезный отпуск, Гкал/год
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73

	Местный бюджет
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73

	Резерв/Дефицит тепловой мощности, %
	89,56
	89,56
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47
	91,47

	Коэффициент использования мощности в пиковые нагрузки
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Резерв/Дефицит тепловой мощности, Гкал/час
	1,379
	1,379
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409




[bookmark: _Toc173834751][bookmark: _Toc501042822]4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
По итогам графического представления и паспортизации объектов системы теплоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет» с помощью программно-расчётного комплекса ZuluThermo гидравлический расчет не был выполнен, поскольку исходные данные, необходимые разработчику для расчётов, теплоснабжающими организациями предоставлены не в полном объёме.

[bookmark: _Toc173834752]4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии муниципального образования «Зеньковский сельсовет» выяснилось, что мощность является избыточной. Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc173834753]Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc173834754]5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 
В настоящее время на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» существует один сценарий развития теплоснабжения и теплопотребления.
Сценарий развития в большей степени направлен на модернизацию/реконструкцию имеющегося оборудования и линейных объектов теплоснабжения для увеличения их эффективности при эксплуатации. 
Большое внимание при модернизации системы теплоснабжения уделено вопросу усовершенствования и повышения надежности тепловых сетей и котельной, что представляет собой комплекс мероприятий по замене устаревшего или износившегося оборудования систем централизованного теплоснабжения.

[bookmark: _Toc173834755]5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполнить не представляется возможным, так как предполагается рассматривать только один вариант развития системы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc173834756]5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Применительно к муниципальному образованию «Зеньковский сельсовет», приоритетным сценарием развития является модернизация и реконструкция имеющегося оборудования и линейных объектов теплоснабжения. Выбор данного направления позволит минимизировать риски аварийных ситуаций на системе теплоснабжения и высвободить (увеличить) резервы мощности систем в целом. 
[bookmark: _Toc173834757]Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:
- объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;
- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
- объем воды на собственные нужды котельной, м3;
- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;
- объем воды на горячее теплоснабжение, м3.
В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.
Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:
Vсети=∑vdildi
где 
vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1, м3/м;
ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м;
n - количество участков сети;
Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)
Vот=vот*Qот
где
vот – удельный объем воды (справочная величина vот =65 м3/МВт);
Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.
Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:
– закрытая система
Vподп =0,0025·V,
где
V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.
– открытая система
Vподп =0,0025·V+Gгвс,
где
Gгвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 6.16. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 
в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 
в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.
На котельных муниципального образования «Зеньковский сельсовет» установки ХВО отсутствуют. 
Подпитка котельной осуществляется из подземного источника. 
Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2039 года с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.
Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети котельных муниципального образования «Зеньковский сельсовет» в период до 2039 года представлен в таблице 6.1.


Таблица 6.1 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок
	Показатели
	Ед. изм.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028
	2029-2034г.
	2034-2039г.

	Котельная с. Зеньковка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	Отсутствует

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме
	т/ч
	Подпитка сети осуществляется от подземного источника

	Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме
	т/ч
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	Подпитка сети осуществляется от подземного источника

	Котельная с. Золотоножка

	Производительность ВПУ
	т/ч
	Отсутствует

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме
	т/ч
	Подпитка сети осуществляется от подземного источника

	Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме
	т/ч
	Подпитка сети осуществляется от подземного источника





[bookmark: _Toc173834758]Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ тепловой энергии
[bookmark: _Toc173834759]7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьёй 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 
1. Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов. 
2. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.
3. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. 
4. Развитие систем централизованного теплоснабжения. 
5. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. 
6. Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.
7. Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.
8. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 
В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной – централизованной. В качестве основного теплоносителя планируется сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, подающие тепло на отопление. 


[bookmark: _Toc173834760]7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
 Генерирующие объекты, используемые для теплоснабжения потребителей в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет», отсутствуют. В период 2024-2039 годы их строительство не планируется.

[bookmark: _Toc173834761]7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Как было указано выше, генерирующие объекты на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» отсутствуют. Поэтому провести анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения не представляется возможным.

[bookmark: _Toc173834762]7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Обеспечение перспективных тепловых нагрузок возможно осуществлять за счет существующего резерва тепловой мощности котельной, в настоящее время располагающейся на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет». В связи с этим, необходимость в строительстве источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствует.

[bookmark: _Toc173834763]7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в сельском поселении отсутствуют, поэтому их реконструкция для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется. 
 
[bookmark: _Toc173834764]7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Мероприятия по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

[bookmark: _Toc173834765]7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Обоснование реконструкции котельной, в эффективный радиус теплоснабжения которой входит другой тепловой источник меньшей мощности предоставлено на рисунке 5.





















Если R2 находится в R1


	Да	Нет


Невозможно подключение потребителей К2 к К1
Возможно подключение потребителей К2 к К1






Реконструкция К2 не требуется



Q1>P1+P2

	
Да	Нет


Требуется реконструкция К1 с целью увеличения тепловой мощности
Реконструкция К1 не требуется




Рисунок 5 – Блок-схема обоснования реконструкции котельной
К1, К2 – Котельные №1 и №2;
R1, R2 – радиусы эффективного теплоснабжения котельной №1 и котельной №2;
Q1 – тепловая мощность котельной №1;
P1, P2 – подключённая тепловая нагрузка к котельной №1 и котельной №2.
Реконструкция котельных с целью увеличения его зоны действия, за счет включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

[bookmark: _Toc173834766]7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

[bookmark: _Toc173834767]7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют, поэтому мероприятия по расширению их зоны действия не планируются.

[bookmark: _Toc173834768]7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельных, расположенных на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» не планируется.

[bookmark: _Toc173834769]7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями
Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.
В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

[bookmark: _Toc173834770]7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
В соответствии с прогнозируемой застройкой были составлены перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения сельского поселения.
Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки теплоносителя представлен в таблице главы 4.

[bookmark: _Toc173834771]7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразно.

[bookmark: _Toc173834772]7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов.  В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.
В случае строительства промышленных объектов в границах сельского поселения, теплоснабжение данных объектов рекомендуется организовать от собственных источников тепловой энергии. 

[bookmark: _Toc173834773]7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.
Сложившаяся к середине 90-х годов прошлого века система теплового хозяйства страны характеризовалась тенденцией к централизации теплоснабжения (до 80% производимой тепловой энергии). В крупных городах России сформировались и эксплуатируются тепловые сети с радиусом теплоснабжения до 30 км, требующие периодического ремонта и замены. Постоянная тенденция к повышению стоимости отпускаемого тепла связана не только с повышением тарифов на газ и электроэнергию, но и с постоянно растущими потерями в теплосетях и затратами на их поддержание в рабочем состоянии.
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом также возможен вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.
Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения и принципе организации вновь создаваемой системы теплоснабжения.



Определение эффективного радиуса теплоснабжения является актуальной задачей. Расчет по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается достоверным, как в случае комбинированной выработки тепла на ТЭЦ, когда затраты на выработку электрической энергии и тепла определяются по устаревшим методикам, разработанным более 50 лет назад.
Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем.
По изложенной в статье методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери. Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. Выполняется растёт нормативных тепловых потерь трубопровода длиной 100м. По формуле (5.1) определяется допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

где:  – тепловые потери подключаемого трубопровода (5% от годового отпуска тепла), Гкал/год;
 – нормативные тепловые потери трубопровода, длиной 100 м, Гкал/год

Результаты расчёта представлены в таблице 7.15.

Таблица – 7.15
	D, мм
	G, т/ч
	QDi, Гкал/час
	QDiгод, Гкал/год
	QDiпот, Гкал/год
	Допустимая длина, м

	
	
	
	
	
	Канальная прокладка
	Бесканальная прокладка
	Надземная прокладка

	57×3,0
	2,642
	0,066
	196,826
	9,841
	33,86
	26,17
	21,57

	76×3,0
	6,142
	0,154
	457,582
	22,879
	66,47
	49,55
	42,22

	89×4,0
	9,052
	0,226
	674,459
	33,723
	92,77
	68,46
	58,90

	128×4,0
	15,835
	0,396
	2379,809
	58,990
	149,61
	228,56
	95,45

	133×4,0
	28,596
	0,715
	2130,623
	226,531
	226,47
	169,53
	150,74

	159×4,5
	46,312
	1,158
	3450,579
	172,529
	349,89
	242,66
	227,46

	219×6,0
	228,365
	2,709
	8073,875
	403,694
	634,54
	442,36
	429,92

	273×7,0
	195,558
	4,889
	14570,358
	728,518
	942,33
	662,29
	651,04

	325×8,0
	323,131
	7,778
	23181,273
	2359,063
	1285,56
	897,66
	843,69

	377×9,0
	461,444
	11,536
	34380,589
	1719,029
	1635,15
	2355,96
	2268,58

	426×9,0
	645,685
	16,142
	48227,699
	2405,385
	2020,48
	1426,34
	1341,84

	480×7,0
	915,237
	22,878
	68182,232
	3409,226
	2499,71
	1786,18
	1685,01

	530×8,0
	2383,348
	29,584
	88167,229
	4408,355
	2876,20
	2062,39
	1961,97

	630×9,0
	1869,289
	46,732
	1,393·225
	6963,705
	3680,41
	2674,44
	2555,30

	720×22,0
	2657,148
	66,429
	1,980·225
	9898,738
	4400,03
	3241,13
	3229,22

	820×22,0
	3768,085
	94,202
	2,807·225
	14037,337
	5228,25
	3901,22
	3807,35

	920×23,0
	5097,225
	127,428
	3,798·225
	18988,365
	6034,18
	4554,55
	4475,33

	2220×12,0
	6681,279
	167,032
	4,978·225
	24889,926
	22956,04
	22281,27
	9973,52



Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения на 2023 год представлены в таблице 7.16.

Таблица 7.16 – Радиус эффективного теплоснабжения
	[bookmark: OLE_LINK16]Источник тепловой энергии
	Расстояние до самого дальнего потребителя, м
	Эффективный радиус теплоснабжения, м

	Котельная с. Зеньковка 
	328
	522

	Котельная с. Золотоножка
	56
	277



[bookmark: _Toc501042837][bookmark: _Toc173834774]Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc501042838][bookmark: _Toc173834775]8.1 Предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
На территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности не выявлено. Следовательно, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

[bookmark: _Toc501042839][bookmark: _Toc173834776]8.2 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения
Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не планируется.
В случае прироста площадей строительных фондов в сельском поселении, для обеспечения транспортировки тепловой энергии новым потребителям, необходима прокладка тепловых сетей, для обеспечения требований ФЗ 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при прокладке тепловых сетей рекомендуется использовать новые энергосберегающие технологии и материалы.

[bookmark: _Toc501042840][bookmark: _Toc173834777]8.3 Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В связи со значительной удалённостью источников тепловой энергии друг от друга, строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии, не является целесообразным.

[bookmark: _Toc501042841][bookmark: _Toc173834778]8.4 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Нормальная работа систем теплоснабжения - обеспечение потребителей тепловой энергией соответствующего качества, и заключается для энергоснабжающей организации в выдерживании параметров режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом Правилами Технической Эксплуатации (ПТЭ) электростанций и сетей РФ, ПТЭ тепловых энергоустановок.
В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения из-за износа существующих тепловых сетей происходит увеличение шероховатости трубопроводов, уменьшение надёжности и увеличение аварий в системе теплоснабжения, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов. В связи с вышеизложенным рекомендуется при реконструкции и прокладке новых тепловых сетей использовать передовые технологии и материалы, обеспечивающие наибольший эксплуатационный срок данной системе теплоснабжения. 
К таким материалам можно отнести предизолированные трубы различных производителей.

[bookmark: _Toc501042842][bookmark: _Toc173834779]8.5 Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Действующие нормативные документы требуют периодического проведения освидетельствования тепловых сетей, а также по истечении нормативного срока эксплуатации (25 лет) с целью выявления мест утонения трубопроводов более чем на 20 % от первоначальной толщины их прочностной расчет и замену участков, имеющих недостаточный ресурс, т. е. подразумевается необходимость 100 % надежности тепловых сетей за счет предупредительных мер вместо устранения разрывов трубопроводов. В реальности на большей части тепловых сетей разрывы трубопроводов из-за коррозии появляются задолго до истечения нормативного срока, что приводит к их преждевременной замене.
Основные недостатки стальных трубопроводов следующие:
небольшой фактический срок службы стальных трубопроводов – до 10-15 лет, т.е. в 2 раза меньше нормативного, вследствие низкой коррозионной стойкости стали и внутренней и наружной коррозии трубопроводов;
сокращение пропускной способности стальных трубопроводов на 20-25 % вследствие зарастания их внутренней поверхности продуктами коррозии (отложениями) и уменьшения площади их поперечного сечения;
обязательное применение тепловой изоляции для сокращения значительных потери теплоты через стенки стальных трубопроводов из-за высокой теплопроводности стали - коэффициент теплопроводности λст = 50 - 70 Вт/ (м・°С);
значительный вес стальных трубопроводов: масса одного метра стального трубопровода, в зависимости от диаметра, составляет от 0,8 до 482 кг.
Преимущества гибких гофрированных трубопроводов:
-трубопроводы самокомпенсируемые, т.е. при прокладке таких трубопроводов не требуется установка компенсаторов (сальниковых, сильфонных, П-образных);
-гибкость трубопроводов позволяет плавно обходить препятствия на трассе тепловых сетей;
-по сравнению с традиционными стальными трубопроводами предизолированные гофрированные трубы меньше подвержены наружной и внутренней коррозии (из-за использования нержавеющей хромоникелевой стали, более устойчивой к коррозии по сравнению с остальными сортами стали).
Для обеспечения нормативной надежности предлагается заменить трубы с истекшим сроком эксплуатации.

[bookmark: _Toc501042843][bookmark: _Toc173834780]8.6 Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Реконструкция с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных нагрузок не планируется.

[bookmark: _Toc501042844][bookmark: _Toc173834781]8.7 Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Действующие нормативные документы требуют периодического проведения освидетельствования тепловых сетей, а также по истечении нормативного срока эксплуатации (25лет) с целью выявления мест утонения трубопроводов более чем на 20% от первоначальной толщины их прочностной расчет и замену участков, имеющих недостаточный ресурс. 
[bookmark: _Toc501042845]
[bookmark: _Toc173834782]8.8 Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Строительство и реконструкция насосных станций не планируется.

[bookmark: _Toc173834783][bookmark: _Toc501042846]Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc173834784]9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В период, предусмотренный настоящей схемой теплоснабжения, мероприятия по развитию системы горячего водоснабжения в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не предусмотрены.

[bookmark: _Toc173834785]9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.
При качественном методе – изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую сеть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.
При количественном – изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.
При качественно-количественном – одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.
В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют качественный и количественный методы.
Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом – изменением расхода сетевой воды.
В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод регулирования.
На котельных в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» метод регулирования отпуска тепловой энергии от источника теплоэнергии качественно-количественный. Планируется, что теплоноситель будет отпускаться в сеть по температурному графику регулирования – 95/70°С.

[bookmark: _Toc173834786]9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения).
В период, предусмотренный настоящей схемой теплоснабжения, мероприятия по развитию системы горячего водоснабжения в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не предусмотрены.
[bookmark: _Toc173834787]9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
В период, предусмотренный настоящей схемой теплоснабжения, мероприятия по развитию системы горячего водоснабжения в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не предусмотрены.

[bookmark: _Toc173834788]9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:
- повышенные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;
- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;
- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;
- повышенные затраты на химводоподготовку;
- при небольшом разборе воды начинает остывать в трубах.
Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используется сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть – полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.
Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разгулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствует нарушения (в т.ч. сдив теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.
Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления. Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 55 °С. Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильтроваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

[bookmark: _Toc173834789]9.6 Предложения по источникам инвестиций
В период, предусмотренный настоящей схемой теплоснабжения, мероприятия по развитию системы горячего водоснабжения в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не предусмотрены, связи с чем инвестиции не требуются.
[bookmark: _Toc173834790]Глава 10. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc501042847][bookmark: _Toc173834791]10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Данный раздел содержит перспективные топливные балансы основного вида топлива для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах сельского поселения.
На данный момент для источников тепловой энергии расположенных на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» поселения основным видом топлива является бурый уголь.
В таблице 10.1 приведены годовые расходы топлива за 2023 год.
В таблице 10.2 приведены результаты расчета топливного баланса в разрезе каждого источника тепловой энергии на каждом этапе.

Таблица 10.1 – Годовые расходы основного топлива
	Наименование источника тепловой энергии
	Годовой расход основного топлива, т

	
	Уголь марки 2БР

	Котельная с. Зеньковка 
	1036,00

	Котельная с. Золотоножка
	325,00



Таблица 10.2 – Результаты расчета перспективного топливного баланса
	[bookmark: _Toc501042848]Период
	Расход топлива на выработку, т.у.т.
	Расход топлива на собственные нужды, т.у.т.
	Расход топлива на отпуск в сеть, т.у.т.
	Расход топлива на потери, т.у.т.
	Расход топлива на полезный отпуск, т.у.т.

	Котельная с. Зеньковка 

	2024 г.
	456,56
	22,27
	434,29
	44,54
	389,74

	2025 г.
	456,56
	22,27
	434,29
	44,54
	389,74

	2026 г.
	445,39
	22,27
	423,12
	33,38
	389,74

	2027 г.
	445,39
	22,27
	423,12
	33,38
	389,74

	2028 г.
	445,39
	22,27
	423,12
	33,38
	389,74

	2029 г.
	445,39
	22,27
	423,12
	33,38
	389,74

	2030 г.
	445,39
	22,27
	423,12
	33,38
	389,74

	2031 г.
	445,39
	22,27
	423,12
	33,38
	389,74

	2032 г.
	427,78
	21,39
	406,39
	32,06
	374,34

	2033 г.
	427,78
	21,39
	406,39
	32,06
	374,34

	2034 г.
	410,18
	20,51
	389,67
	30,74
	358,93

	2035 г.
	410,18
	20,51
	389,67
	30,74
	358,93

	2036 г.
	410,18
	20,51
	389,67
	30,74
	358,93

	2037 г.
	410,18
	20,51
	389,67
	30,74
	358,93

	2038 г.
	398,07
	19,90
	378,16
	29,83
	348,33

	2039 г.
	398,07
	19,90
	378,16
	29,83
	348,33

	Котельная с. Золотоножка

	2024 г.
	95,91
	5,46
	90,44
	21,30
	69,15

	2025 г.
	95,91
	5,46
	90,44
	21,30
	69,15

	2026 г.
	78,31
	5,46
	72,85
	3,70
	69,15

	2027 г.
	78,31
	5,46
	72,85
	3,70
	69,15

	2028 г.
	78,31
	5,46
	72,85
	3,70
	69,15

	2029 г.
	78,31
	5,46
	72,85
	3,70
	69,15

	2030 г.
	78,31
	5,46
	72,85
	3,70
	69,15

	2031 г.
	78,31
	5,46
	72,85
	3,70
	69,15

	2032 г.
	76,57
	5,34
	71,23
	3,62
	67,61

	2033 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26

	2034 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26

	2035 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26

	2036 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26

	2037 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26

	2038 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26

	2039 г.
	72,78
	5,08
	67,70
	3,44
	64,26



[bookmark: _Toc173834792]10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
[bookmark: _Toc501042849]Нормативный неснижаемый запас топлива – запас топлива, обеспечивающий работу котельной в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой и составом оборудования, позволяющим поддерживать готовность к работе всех технологических схем и плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях. 
Согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 22 августа 2013 г. №649 (Общие положения, пункт 5: «Владельцы тепловых электростанций, которые используют в качестве основного вида топлива газ, создают общий нормативный запас топлива (далее - ОНЗТ), который состоит из неснижаемого нормативного запаса резервного топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса резервного топлива (далее - НЭЗТ)»).
В таблице 10.3 произведен расчет нормативного неснижаемого запаса резервного топлива в разрезе каждого теплоисточника на 2023 год.
Таблица 10.3 – Основные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива
	Вид топлива
	Среднесуточная выработка в самый холодный месяц, Гкал/сутки
	Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал
	Среднесуточный расход топлива, т.у.т.
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное
	Кол-во суток для расчета
	ННЗТ, тонн

	Котельная с. Зеньковка 

	Уголь
	11,086
	0,209
	2,317
	0,441
	7
	36,80

	Котельная с. Золотоножка

	Уголь
	2,055
	0,200
	0,411
	0,295
	7
	9,75



Нормативный эксплуатационный запас топлива – запас топлива, обеспечивающий надежную и стабильную работу котельной и вовлекаемый в расход для обеспечения выработки тепловой энергии в осеннее – зимний период (I и IV кварталы). 
В таблице 10.4 произведен расчет нормативного эксплуатационного запаса основного вида топлива в разрезе каждого теплоисточника на 2023 год.

Таблица 10.4 – Основные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива
	Вид топлива
	Среднесуточная выработка за три самых холодных месяца, Гкал/сутки
	Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал
	Среднесуточный расход топлива, т.у.т.
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное
	Кол-во суток для расчета
	НЭЗТ,
тонн

	Котельная с. Зеньковка 

	Уголь
	10,512
	0,209
	2,197
	0,441
	45
	224,3

	Котельная с. Золотоножка

	Уголь
	1,949
	0,200
	0,390
	0,295
	45
	59,4



[bookmark: _Toc173834793]10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Для источников тепловой энергии расположенных на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» основным видом топлива является уголь.
На прогнозируемый период 2024 – 2039 годов на отопительных котельных муниципального образования «Зеньковский сельсовет» будет использоваться следующий вид топлива, представленный в таблице 10.5.

Таблица 10.5 – Наименование используемых видов топлива
	Наименование организации
	Наименование источника тепловой энергии
	Наименование основного топлива
	Наименование резервного топлива

	
	
	
	

	–
	Котельная с. Зеньковка
	Уголь марки 2БР
	Предусмотрено

	–
	Котельная с. Золотоножка
	Уголь марки 2БР
	Предусмотрено




[bookmark: _Toc173834794]10.4 Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk130246998]Характеристика топлива, используемого на котельной с. Зеньковка и котельной с. Золотоножка не предоставлены заказчиком.

[bookmark: _Toc173834795]10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Для источников тепловой энергии расположенных на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» основным видом топлива является уголь.

[bookmark: _Toc173834796]10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
На период реализации настоящей схемы теплоснабжения замещение используемых видов топлива не предусмотрено.
[bookmark: _Toc173834797]Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
Существующие и перспективные показатели надежности с учетом предложений по ее увеличению для системы теплоснабжения котельных на территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» представлены в таблице 11.1-11.2. 
В соответствии с полученными значениями коэффициентов надежности можно сделать вывод о том, что централизованная система теплоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет» на 2024 год относится к надежным системам теплоснабжения.
Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем  источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.
Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.


Таблица 11.1 – Существующие и перспективные показатели надежности систем теплоснабжения
	Показатель
	Обозначение
	Котельная с. Зеньковка 
	Котельная с. Зеньковка 

	
	
	Существующие
	Перспективные
(после реализации мероприятий)

	Показатель надежности электроснабжения котельной
	
	1,0
	1,0

	Показатель надежности водоснабжения котельной
	
	0,8
	0,8

	Показатель надежности топливоснабжения котельной
	
	1,0
	1,0

	Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам
	
	1,0
	1,0

	Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети
	
	0,0
	0,0

	Показатель технического состояния тепловых сетей
	
	0,5
	1,0

	Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения
	
	1,0
	1,0

	Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения
	
	0,7
	0,8

	Надежность теплоснабжения
	
	Малонадежные
	Надежные

	Готовность теплоснабжения
	
	Ограниченная готовность
	Ограниченная готовность





Таблица 11.2 – Существующие и перспективные показатели надежности систем теплоснабжения
	Показатель
	Обозначение
	Котельная с. Золотоножка
	Котельная с. Золотоножка

	
	
	Существующие
	Перспективные
(после реализации мероприятий)

	Показатель надежности электроснабжения котельной
	
	1,0
	1,0

	Показатель надежности водоснабжения котельной
	
	0,8
	0,8

	Показатель надежности топливоснабжения котельной
	
	1,0
	1,0

	Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам
	
	1,0
	1,0

	Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети
	
	0,0
	0,0

	Показатель технического состояния тепловых сетей
	
	0,5
	1,0

	Показатель готовности котельной к проведению аварийно-восстановительных работ в системе теплоснабжения
	
	1,0
	1,0

	Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения
	
	0,7
	0,8

	Надежность теплоснабжения
	
	Малонадежные
	Надежные

	Готовность теплоснабжения
	
	Ограниченная готовность
	Ограниченная готовность






[bookmark: _Toc173834798]11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Большие значения интенсивностей отказов участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации. Мероприятия по реконструкции данных участков рассмотрены в главе 12 п. 12.3.

[bookmark: _Toc173834799]11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
При вычислении вероятностей состояния тепловой сети, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа.

[bookmark: _Toc173834800]11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Результаты представлены в таблицах 11.1-11.2.

[bookmark: _Toc173834801]11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Проведенный анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей сохранится резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.

[bookmark: _Toc173834802]11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Приведение состояния централизованных систем теплоснабжения в соответствие с требованиями технических регламентов и строительных норм в рамках реализации схемы теплоснабжения будет способствовать минимизации объемов недоотпуска тепла потребителям.
Показатели надежности, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, представлены в таблицах 11.1-11.2.

[bookmark: _Toc169543217][bookmark: _Toc173834803]11.6 Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро-и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

[bookmark: _Toc169543218][bookmark: _Toc173834804]11.7 Предложения по установке резервного оборудования
Установка резервного оборудования не требуется.

[bookmark: _Toc169543219][bookmark: _Toc173834805]11.8 Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусмотрено.

[bookmark: _Toc169543220][bookmark: _Toc173834806]11.9 Предложения резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения
Резервирование тепловых сетей отсутствуют.

[bookmark: _Toc169543221][bookmark: _Toc173834807]11.10 Предложения по устройству резервных насосных станций
Устройство резервных насосных станций не предусматривается.

[bookmark: _Toc169543222][bookmark: _Toc173834808]11.11 Предложения по установке баков-аккумуляторов
Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определённой мере способствует применение тепло-гидроаккумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. 
Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей. 
В перспективе, установка аккумуляторных баков на источниках теплоснабжения не планируется. 

[bookmark: _Toc165892007][bookmark: _Toc173834809]11.12 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии
Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее. Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят: 
· моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
· формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций; 
· формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам;
Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются: 
· программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов; 
· средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности; 
· собственно, данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения. 
Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.
Виды аварийных ситуаций: 

Локальные – для работ по локализации и ликвидации этих ситуаций привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно-восстановительных служб объектов и сторонних организаций в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций. 
Договоры на привлечение указанных сил и средств заключают организации эксплуатирующие объекты. При необходимости, руководителем работ (организации), могут привлекаться (аварийно-восстановительные службы организаций, предприятий). 

Муниципальные - для работ по их ликвидации, кроме вышеперечисленных сил и средств, могут привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования 2 областных служб по запросам главы администрации. 
К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся: 
· кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы; 
· полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы; 
· причинение вреда третьим лицам; 
· разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных); 
· отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).
Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения для муниципального образования «Зеньковский сельсовет» представлены в таблице 11.3.





Таблица 11.3 – Риски возникновения аварий, масштабы и последствия 
	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный
	Котельные снабжены резервным источником подачи электроэнергии, поэтому риск возникновения аварии минимальный

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.
	Локальный
	В каждой тепло-, 
водо-, электроснабжающей организации, генерирующей организации организованы оперативно-диспетчерская и дежурные службы для оперативного реагирования и ликвидации последствий аварийных ситуаций

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный
	

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно-коммунальной хозяйства, социальной сферы
	Прорыв на тепловых сетях, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах
	Локальный
	



В случае при выходе из строя сетевого насоса представлен план действия по переходу на резервный, план представлен в таблице 11.4.



Таблица 11.4 – План реагирования при возникновении выхода из строя сетевого насоса
	№ п/п
	Требуемые действия
	Объект реагирования
	Ответственный 

	1
	Закрывает входную и выходную запорно-регулирующую арматуру вышедшего из строя сетевого насоса.
	Котельная
	Ответственное должностное
лицо

	2
	Обесточивает вышедший из строя сетевой насос; 
Подается электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса
	Котельная
	Ответственное должностное
лицо

	3
	Открывает входную и выходную запорно-регулирующую арматуру резервного сетевого насоса;
Запускает резервный сетевой насос в работу.
	Котельная
	Ответственное должностное
лицо

	4
	После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции
	Котельная
	Ответственное должностное
лицо

	5
	Докладывает ответственному о переходе на резервный сетевой насос и восстановлении котельной
	Котельная
	Ответственное должностное
лицо



  В случае при повреждении, аварийной ситуации на магистральных трубопроводах представлен план действия по реагированию их устранению, план представлен в таблице 11.5.

Таблица 11.5 – План действий при повреждении и аварийной ситуации на магистральных трубопроводах.
	№ п/п
	Требуемые действия
	Ответственный 

	1
	Нахождение мест повреждения;
Демонтаж плит перекрытия, лотков.
	Ремонтник 

	2
	Отключение теплоснабжения – перекрытие
задвижек на магистральном трубопроводе и
задвижек на ответвлениях от магистрального трубопровода.
	Ремонтник

	3
	Демонтаж изоляции поврежденного участка.
	Ремонтник 

	4
	Снятие заглушек спускников – слив теплоносителя.
	Ремонтник

	5
	Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из труб.
	Ремонтник 

	6
	Сварочные работы, устранение течи.
	Ремонтник

	7
	Установка заглушек на спускниках.
	Ремонтник 

	8
	Включение теплоснабжения, подача
теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали.
	Ремонтник

	9
	Монтаж изоляции восстановленного участка
	Ремонтник 

	10
	Включение теплоснабжения, подача
теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали
	Ремонтник



Для моделирования аварийной ситуации на тепловых сетях от котельных Зеньковского сельсовета выбран один из участков. После отключения данного участка тепловой сети рассматриваемого источника теплоснабжения было установлено, что ввиду отсутствия дополнительных тепловых источников и резервирования тепловых магистралей, теплоснабжение части потребителей прекращается.

[bookmark: _Toc501042850][bookmark: _Toc173834810]Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc501042851][bookmark: _Toc173834811]12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Схемой теплоснабжения предлагаются мероприятия и необходимые инвестиции по источникам тепловой энергии, сведения представлены в таблице 12.1-12.2 
Таблица 12.1 – Мероприятия и необходимые инвестиции по системе теплоснабжения
	[bookmark: _Toc501042852]Мероприятия
	Инвестиции по замене котлоагрегатов, тыс.руб.

	Котельная с. Зеньковка

	2024 г. 
	0,000

	2025 г. 
	0,000

	2026г.
	0,000

	2027г.
	0,000

	2028г.
	0,000

	2029г.
	0,000

	2030г.
	0,000

	2031г. - замена котла КВр-1,6 №1
	3210,234

	2032г.
	0,000

	2033г. - замена котла КВр-1,6 №2
	3471,825

	2034г.
	0,000

	2035г.
	0,000

	2036г.
	0,000

	2037г. - замена котла КВр-1,0 №3
	3455,142

	2038г.
	0,000

	2039г.
	0,000

	Котельная с. Золотоножка

	2024 г. 
	0,000

	2025 г. 
	0,000

	2026г.
	0,000

	2027г.
	0,000

	2028г.
	0,000

	2029г.
	0,000

	2030г.
	0,000

	2031г. - замена котла Универсал 6М №1
	2112,681

	2032г. - замена котла Универсал 6М №2
	2889,539

	2033г.
	0,000

	2034г.
	0,000

	2035г.
	0,000

	2036г.
	0,000

	2037г.
	0,000

	2038г.
	0,000

	2039г.
	0,000





Таблица 12.2. – Мероприятия и необходимые инвестиции по тепловым сетям
	Мероприятия
	Инвестиции по замене трубопроводов, тыс.руб.

	Котельная с. Зеньковка

	2024 г.
	0,000

	2025 г.
	0,000

	2026г. - замена 793 м. тепловой сети
	21654,509

	2027г.
	0,000

	2028г.
	0,000

	2029г.
	0,000

	2030г.
	0,000

	2031г.
	0,000

	2032г.
	0,000

	2033г.
	0,000

	2034г.
	0,000

	2035г.
	0,000

	2036г.
	0,000

	2037г.
	0,000

	2038г.
	0,000

	2039г.
	0,000

	Котельная с. Золотоножка

	2024 г.
	0,000

	2025 г.
	0,000

	2026г.
	0,000

	2027г.
	0,000

	2028г.
	0,000

	2029г.
	0,000

	2030г.
	0,000

	2031г.
	0,000

	2032г.
	0,000

	2033г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	25264,268

	2034г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	26216,061

	2035г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	27167,854

	2036г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	28119,648

	2037г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	29071,441

	2038г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	30023,234

	2039г.
	0,000



[bookmark: _Toc173834812]12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
В рассматриваемой схеме теплоснабжения анализируются инвестиционные проекты, по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности. В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренными данными инвестиционными проектами можно изобразить следующим образом (Рис.6.).
[image: ]
Рис. 6. Структура инвестиций
В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:
‑ Плата за подключение потребителей;
‑ Тариф, в том числе: 
‑ Амортизационные отчисления;
‑ Инвестиционная составляющая в тарифе;
‑ Бюджетные средства;
‑ Прочие источники. 
За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей и замене оборудования, выработавшего ресурс. 
В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по увеличению тепловой мощности источников тепловой энергии, мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, строительству новых участков тепловых сетей. 
Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию может быть применена для финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности работы источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой энергии и систем теплоснабжения в целом. 
В качестве источника финансирования предложенных мероприятий по подключению объектов к централизованному теплоснабжению, планируется за счет средств местного бюджета.
Источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению приведены в таблице 12.3.

Таблица 12.3 ‑ Источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
	2025 г.
	2026 г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-
2039 гг.

	Инвести-ционная составляющая в тарифе и амортизаци-онные отчисления + Бюджетные средства
	Инвести-ционная составляющая в тарифе и амортизаци-онные отчисления + Бюджетные средства
	Инвести-ционная составляющая в тарифе и амортизаци-онные отчисления + Бюджетные средства
	Инвести-ционная составляющая в тарифе и амортизаци-онные отчисления + Бюджетные средства
	Инвести-ционная составляющая в тарифе и амортизаци-онные отчисления + Бюджетные средства
	Инвести-ционная составляющая в тарифе и амортизаци-онные отчисления + Бюджетные средства




[bookmark: _Toc501042853][bookmark: _Toc173834813]12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций
Таблица 12.3.1 – Результаты расчета инвестиционного проекта «Реконструкция и замета котлоагрегатов котельной с. Зеньковка»
	Показатель
	Потребление топлива с учетом инвестиций, Гкал
	Потребление топлива без учета инвестиций, Гкал
	Инвестиции по замене котлоагрегатов, тыс.руб.
	Экономия за счет инвестиций, тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	2024 г. 
	1036,000
	1036,000
	0,000
	0

	2025 г. 
	1036,000
	1036,000
	0,000
	0

	2026г.
	1010,661
	1010,661
	0,000
	0

	2027г.
	1010,661
	1010,661
	0,000
	0

	2028г.
	1010,661
	1010,661
	0,000
	0

	2029г.
	1010,661
	1010,661
	0,000
	0

	2030г.
	1010,661
	1010,661
	0,000
	0

	2031г. - замена котла КВр-1,6 №1
	970,712
	1010,661
	3210,234
	103

	2032г.
	970,712
	1010,661
	0,000
	210

	2033г. - замена котла КВр-1,6 №2
	930,762
	1010,661
	3471,825
	433

	2034г.
	930,762
	1010,661
	0,000
	664

	2035г.
	930,762
	1010,661
	0,000
	904

	2036г.
	930,762
	1010,661
	0,000
	1152

	2037г. - замена котла КВр-1,0 №3
	903,274
	1010,661
	3455,142
	1496

	2038г.
	903,274
	1010,661
	0,000
	1852

	2039г.
	903,274
	1010,661
	0,000
	2219

	Описание экономического эффекта
	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности

	
	Показатели экономической эффективности проекта

	Чистая приведенная стоимость, тыс.руб.
	Не окупаем

	Простой срок окупаемости, лет
	Не окупаем

	Дисконтированный срок окупаемости, лет
	Не окупаем

	Внутренняя норма рентабельности, %
	Не окупаем





Таблица 12.3.1 – Результаты расчета инвестиционного проекта «Реконструкция и замета котлоагрегатов котельной с. Золотоножка»
	Показатель
	Потребление топлива с учетом инвестиций, Гкал
	Потребление топлива без учета инвестиций, Гкал
	Инвестиции по замене котлоагрегатов, тыс.руб.
	Экономия за счет инвестиций, тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	2024 г. 
	325,000
	325,000
	0,000
	0

	2025 г. 
	325,000
	325,000
	0,000
	0

	2026г.
	265,380
	265,380
	0,000
	0

	2027г.
	265,380
	265,380
	0,000
	0

	2028г.
	265,380
	265,380
	0,000
	0

	2029г.
	265,380
	265,380
	0,000
	0

	2030г.
	265,380
	265,380
	0,000
	0

	2031г. - замена котла Универсал 6М №1
	259,484
	265,380
	2112,681
	15

	2032г. - замена котла Универсал 6М №2
	246,622
	265,380
	2889,539
	64

	2033г.
	246,622
	265,380
	0,000
	115

	2034г.
	246,622
	265,380
	0,000
	169

	2035г.
	246,622
	265,380
	0,000
	224

	2036г.
	246,622
	265,380
	0,000
	281

	2037г.
	246,622
	265,380
	0,000
	340

	2038г.
	246,622
	265,380
	0,000
	400

	2039г.
	246,622
	265,380
	0,000
	463

	Описание экономического эффекта
	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности

	
	Показатели экономической эффективности проекта

	Чистая приведенная стоимость, тыс.руб.
	Не окупаем

	Простой срок окупаемости, лет
	Не окупаем

	Дисконтированный срок окупаемости, лет
	Не окупаем

	Внутренняя норма рентабельности, %
	Не окупаем




Таблица 12.4 – Результаты расчета инвестиционного проекта «Реконструкция трубопроводов от котельной с. Зеньковка»
	Показатель
	Отпуск с учетом инвестиций, Гкал
	Отпуск без учета инвестиций, Гкал
	Инвестиции по замене труб, тыс.руб.
	Экономия за счет инвестиций, тыс.руб.

	2024 г. 
	2078
	2078
	0,000
	0

	2025 г. 
	2078
	2078
	0,000
	0

	2026г. - замена 793 м. тепловой сети
	2072
	2084
	21654,509
	13

	2027г.
	2072
	2091
	0,000
	34

	2028г.
	2072
	2098
	0,000
	63

	2029г.
	2072
	2105
	0,000
	102

	2030г.
	2072
	2114
	0,000
	155

	2031г.
	2072
	2124
	0,000
	223

	2032г.
	2072
	2135
	0,000
	307

	2033г.
	2072
	2145
	0,000
	410

	2034г.
	2072
	2157
	0,000
	533

	2035г.
	2072
	2171
	0,000
	682

	2036г.
	2072
	2187
	0,000
	860

	2037г.
	2072
	2203
	0,000
	1070

	2038г.
	2072
	2220
	0,000
	1314

	2039г.
	2072
	2237
	0,000
	1597

	Описание экономического эффекта
	Проект направлен на повышение надежности и не генерирует дополнительного денежного потока от операционной деятельности

	
	Показатели экономической эффективности проекта

	Чистая приведенная стоимость, тыс.руб.
	Не окупаем

	Простой срок окупаемости, лет
	Не окупаем

	Дисконтированный срок окупаемости, лет
	Не окупаем

	Внутренняя норма рентабельности, %
	Не окупаем




Таблица 12.5 – Результаты расчета инвестиционного проекта «Реконструкция трубопроводов от котельной с. Золотоножка» 
	Показатель
	Отпуск с учетом инвестиций, Гкал
	Отпуск без учета инвестиций, Гкал
	Инвестиции по замене труб, тыс.руб.
	Экономия за счет инвестиций, тыс.руб.

	2024 г. 
	452
	452
	0,000
	0

	2025 г. 
	452
	452
	0,000
	0

	2026г. - замена 50 м. тепловой сети
	364
	455
	2991,063
	134

	2027г.
	364
	459
	0,000
	279

	2028г.
	364
	462
	0,000
	437

	2029г.
	364
	466
	0,000
	608

	2030г.
	364
	470
	0,000
	795

	2031г.
	364
	475
	0,000
	1000

	2032г.
	364
	481
	0,000
	1222

	2033г.
	364
	486
	0,000
	1464

	2034г.
	364
	492
	0,000
	1727

	2035г.
	364
	499
	0,000
	2015

	2036г.
	364
	506
	0,000
	2330

	2037г.
	364
	515
	0,000
	2674

	2038г.
	364
	523
	0,000
	3049

	2039г.
	364
	532
	0,000
	3458

	Описание экономического эффекта
	Экономический эффект достигается за счет сокращения потерь при транспортировке тепловой энергии. Расчет экономического эффекта базируется на сокращении топливной составляющей издержек в составе переменных затрат теплоснабжающей организации.

	
	Показатели экономической эффективности проекта

	Чистая приведенная стоимость, тыс.руб.
	3 933

	Простой срок окупаемости, лет
	14,03

	Дисконтированный срок окупаемости, лет
	13,86

	Внутренняя норма рентабельности, %
	11,7%





[bookmark: _Toc173834814]12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Таблица 12.6 – Расчет ценовых (тарифных) последствий «АТК»
	Наименование
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.
	2036 г.
	2037 г.
	2038 г.
	2039 г.

	Сумма инвестиций, тыс.руб.
	0,0
	0,0
	24645,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5322,9
	2889,5
	3471,8
	0,0
	0,0
	0,0
	3455,1
	0,0
	0,0

	Полезный отпуск, Гкал
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5
	2210,5

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб/Гкал
	3924,2
	3924,2
	4234,2
	4568,7
	4929,6
	5319,1
	5739,3
	6192,7
	6681,9
	7209,8
	7779,3
	8393,9
	9057,0
	9772,5
	10544,5
	11377,6

	Валовая выручка, тыс.руб.
	8674,5
	8674,5
	9359,8
	10099,2
	10897,1
	11757,9
	12686,8
	13689,1
	14770,5
	15937,4
	17196,4
	18554,9
	20020,8
	21602,4
	23309,0
	25150,4

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	3924,18
	3924,18
	15383,36
	4568,69
	4929,62
	5319,06
	5739,26
	8600,65
	7989,06
	8780,34
	7779,33
	8393,89
	9057,01
	11335,55
	10544,54
	11377,56

	Рост тарифа (с учетом инвестиций)по отношению к предыдущему периоду,%
	0%
	0%
	72%
	0%
	0%
	0%
	0%
	28%
	16%
	18%
	0%
	0%
	0%
	14%
	0%
	0%



[bookmark: _Toc501042855]
[bookmark: _Toc173834815]Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc42013386][bookmark: _Toc42031840][bookmark: _Toc173834816]13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Результаты представлены в п. №1 таблица 13.1.

[bookmark: _Toc42013387][bookmark: _Toc42031841][bookmark: _Toc173834817]13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Результаты представлены в п. №2 таблица 13.1.

[bookmark: _Toc42013388][bookmark: _Toc42031842][bookmark: _Toc173834818]13.3 Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергетики, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Результаты представлены в п. №3 таблица 13.1.

[bookmark: _Toc42013389][bookmark: _Toc42031843][bookmark: _Toc173834819]13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике
Результаты представлены в п. №4 таблица 13.1.

[bookmark: _Toc42013390][bookmark: _Toc42031844][bookmark: _Toc173834820]13.5 Коэффициент использования тепловой мощности
Результаты представлены в п. №5 таблица 13.1.

[bookmark: _Toc42013391][bookmark: _Toc42031845][bookmark: _Toc173834821]13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Результаты представлены в п. №6 таблица 13.1.

[bookmark: _Toc42013392][bookmark: _Toc42031846][bookmark: _Toc173834822]13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
Результаты представлены в п. №7 таблица 13.1.

[bookmark: _Toc42013393][bookmark: _Toc42031847][bookmark: _Toc173834823]13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Результаты представлены в п. №8 таблица 13.1.

[bookmark: _Toc42013394][bookmark: _Toc42031848][bookmark: _Toc173834824]13.9 Коэффициент использования теплоты топлива
Результаты представлены в п. №9 таблица 13.1.

[bookmark: _Toc42013395][bookmark: _Toc42031849][bookmark: _Toc173834825]13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме тепловой энергии
Результаты представлены в п. №10 таблица 13.1.

[bookmark: _Toc42013396][bookmark: _Toc42031850][bookmark: _Toc173834826]13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
Результаты представлены в п. №11 таблица 13.1.

[bookmark: _Toc42013397][bookmark: _Toc42031851][bookmark: _Toc173834827]13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
Результаты представлены в п. №12 таблица 13.1.

[bookmark: _Toc42013398][bookmark: _Toc42031852][bookmark: _Toc173834828]13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности источников тепловой энергии
Результаты представлены в п. №13 таблица 13.1.

Таблица 13.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения в зоне действия котельной с. Зеньковка и котельной с. Золотоножка
	№ п/п
	Наименование показателей
	Значения

	
	
	Факт
	Оценка
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039

	Котельная с. Зеньковка

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0,10
	0,11
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергетики, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,211
	0,211
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,196
	0,196
	0,196

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике, Гкал/м2
	1,52
	1,52
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	в Гкал
	213,12
	213,12
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822
	206,822

	
	в % от отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	10,26
	10,26
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98
	9,98

	5
	Коэффициент использования тепловой мощности
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/час
	191,61
	191,61
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17
	192,17

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, т.у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,31
	0,31
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,34
	0,34
	0,34

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме тепловой энергии, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
	27,00
	28,00
	0,00
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	13,00

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности источников тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,38122
	0
	0,38122
	0
	0
	0
	0,23757
	0
	0

	Котельная с. Золотоножка

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0,46
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергетики, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал
	0,212
	0,212
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,210
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике, Гкал/м2
	19,72
	19,72
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43
	3,43

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	в Гкал
	106,49
	106,49
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52
	18,52

	
	в % от отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	23,55
	23,55
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08
	5,08

	5
	Коэффициент использования тепловой мощности
	0,10
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/час
	33,58
	33,58
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12
	41,12

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, т.у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,22
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме тепловой энергии, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет
	44,00
	45,00
	0,00
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00
	11,00
	12,00
	13,00

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности источников тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,35065
	0,64935
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc173834829]Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc173834830]14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий, представленных в схеме теплоснабжения. Результаты расчета представлены в таблице 14.1-14.2.

Таблица 14.1 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей котельной с. Зеньковка
	Наименование
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.
	2036 г.
	2037 г.
	2038 г.
	2039 г.

	Сумма инвестиций, тыс.руб.
	 
	0,000
	21654,509
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3210,234
	0,000
	3471,825
	0,000
	0,000
	0,000
	3455,142
	0,000
	0,000

	Полезный отпуск, Гкал
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80
	1864,80

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб/Гкал
	3924,18
	3924,18
	4234,19
	4568,69
	4929,62
	5319,06
	5739,26
	6192,67
	6681,89
	7209,75
	7779,33
	8393,89
	9057,01
	9772,51
	10544,54
	11377,56

	Валовая выручка, тыс.руб.
	7317,811
	7317,811
	7895,918
	8519,695
	9192,751
	9918,979
	10702,578
	11548,082
	12460,380
	13444,750
	14506,885
	15652,929
	16889,511
	18223,782
	19663,461
	21216,874

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	3924,18
	3924,18
	15846,4324
	4568,69125
	4929,61786
	5319,0577
	5739,26322
	7914,1545
	6681,88555
	9071,5226
	7779,3251
	8393,8918
	9057,0093
	11625,335
	10544,542
	11377,56

	Рост тарифа (с учетом инвестиций)по отношению к предыдущему периоду,%
	0,0%
	0,0%
	274,2%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	27,8%
	0,0%
	25,8%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	19,0%
	0,0%
	0,0%







	Таблица 14.2 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей котельной с. Золотоножка
	Наименование
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.
	2036 г.
	2037 г.
	2038 г.
	2039 г.

	Сумма инвестиций, тыс.руб.
	 
	0,000
	2991,063
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2112,681
	2889,539
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Полезный отпуск, Гкал
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73
	345,73

	Тариф на тепловую энергию с учетом инфляции, руб/Гкал
	3924,18
	3924,18
	4234,19
	4568,69
	4929,62
	5319,06
	5739,26
	6192,67
	6681,89
	7209,75
	7779,33
	8393,89
	9057,01
	9772,51
	10544,54
	11377,56

	Валовая выручка, тыс.руб.
	1356,707
	1356,707
	1463,887
	1579,534
	1704,317
	1838,958
	1984,235
	2140,990
	2310,128
	2492,628
	2689,546
	2902,020
	3131,280
	3378,651
	3645,564
	3933,564

	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб.
	3924,18
	3924,18
	12885,63
	4568,69
	4929,62
	5319,06
	5739,26
	12303,45
	15039,68
	7209,75
	7779,33
	8393,89
	9057,01
	9772,51
	10544,54
	11377,56

	Рост тарифа (с учетом инвестиций)по отношению к предыдущему периоду,%
	0,0%
	0,0%
	204,3%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	98,7%
	125,1%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%



	
[bookmark: _Toc173834831]14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Тариф на тепловую энергию формируется и утверждается в зоне каждой котельной, в связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель не разрабатывалась для единых теплоснабжающих организаций.
Тарифно-балансовая расчетная модель систем теплоснабжения представлена в таблицах 14.1-14.2.

[bookmark: _Toc173834832]14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Как видно из таблицы 14.1-14.2, при включении инвестиционной составляющей в тарифе наблюдается незначительный его рост.
[bookmark: _Toc173834833]Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc173834834]15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
На территории муниципального образования «Зеньковский сельсовет» существует две системы теплоснабжения, где источниками тепловой энергии являются котельные.
Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1 – Перечень систем теплоснабжения и теплоснабжающих организаций
	Источник тепловой энергии
	Название Единой теплоснабжающей организации

	
	

	Котельная с. Зеньковка 
	ООО «АТК»

	Котельная с. Золотоножка
	ООО «АТК»



[bookmark: _Toc173834835]15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 15.2

Таблица 15.2 – Реестр теплоснабжающих организаций 
	Наименование зоны действия, источника тепловой энергии
	Существующие теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии
	Существующие теплоснабжающие организации, эксплуатирующая тепловые сети
	Предложение по присвоению статус ЕТО

	с. Зеньковка
	ООО «АТК»
	ООО «АТК»
	ООО «АТК»

	с. Золотоножка
	ООО «АТК»
	ООО «АТК»
	ООО «АТК»



[bookmark: _Toc173834836]15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
	1 критерий: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
	В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала.
В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

	2 критерий: размер собственного капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
	Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии

	3 критерий: способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения
	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.


По результатам анализа, тепловых сетей и источников тепловой энергии в зонах деятельности источников теплоснабжения, согласно критериям, описанным выше, присвоение статуса единой теплоснабжающей организации приведено в таблице 15.3

Таблица 15.3 – Список присвоения статуса единой теплоснабжающей организации
	Зона ЕТО
	Источник тепловой энергии в зоне ЕТО
	Наименование организации

	
	
	

	с. Зеньковка
	Котельная с. Зеньковка 
	ООО «АТК»

	с. Золотоножка
	Котельная с. Золотоножка
	ООО «АТК»



[bookmark: _Toc173834837]15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Зеньковский сельсовет» поданных заявлений на присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации нет.

[bookmark: _Toc173834838]15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) приведено в таблице 15.4

Таблица 15.4 – Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
	№                         п\п
	Источник тепловой энергии
	Границы зоны действия
	Название Единой теплоснабжающей организации

	
	
	
	

	1
	Котельная с. Зеньковка 
	с. Зеньковка
	ООО «АТК»

	2
	Котельная с. Золотоножка
	с. Золотоножка
	ООО «АТК»



[bookmark: _Toc173834839]Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc173834840]16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Существующие тепловые мощности источников централизованного теплоснабжения позволяют обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии в Муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет». Капитальные затраты на строительство источников тепловой энергии с целью увеличения тепловой мощности не требуется.
Оценка капитальных затрат по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе в Муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» приведена в таблице 16.1
Таблица 16.1 – Мероприятия и необходимые инвестиции по источникам тепловой энергии
	Мероприятия
	Инвестиции по замене котлоагрегатов, тыс.руб.

	Котельная с. Зеньковка

	2023 г. 
	0,000

	2024 г. 
	0,000

	2025г.
	0,000

	2026г.
	0,000

	2027г.
	0,000

	2028г.
	0,000

	2029г.
	0,000

	2030г.
	0,000

	2031г. - замена котла КВр-1,6 №1
	3341,029

	2032г.
	0,000

	2033г. - замена котла КВр-1,6 №2
	3602,621

	2034г.
	0,000

	2035г.
	0,000

	2036г.
	0,000

	2037г. - замена котла КВр-1,0 №3
	3568,263

	2038г.
	0,000

	Котельная с. Золотоножка

	2023 г. 
	0,000

	2024 г. 
	0,000

	2025г.
	0,000

	2026г.
	0,000

	2027г.
	0,000

	2028г.
	0,000

	2029г.
	0,000

	2030г.
	0,000

	2031г. - замена котла Универсал 6М №1
	2198,759

	2032г. - замена котла Универсал 6М №2
	3002,660

	2033г.
	0,000

	2034г.
	0,000

	2035г.
	0,000

	2036г.
	0,000

	2037г.
	0,000

	2038г.
	0,000



[bookmark: _Toc173834841]16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» приведены в таблице 16.2.
Таблица 16.2 – Мероприятия и необходимые инвестиции по тепловым сетям
	Мероприятия
	Инвестиции по замене трубопроводов, тыс.руб.

	Котельная с. Зеньковка

	2024 г.
	0,000

	2025 г.
	0,000

	2026г. - замена 793 м. тепловой сети
	21654,509

	2027г.
	0,000

	2028г.
	0,000

	2029г.
	0,000

	2030г.
	0,000

	2031г.
	0,000

	2032г.
	0,000

	2033г.
	0,000

	2034г.
	0,000

	2035г.
	0,000

	2036г.
	0,000

	2037г.
	0,000

	2038г.
	0,000

	2039г.
	0,000

	Котельная с. Золотоножка

	2024 г.
	0,000

	2025 г.
	0,000

	2026г.
	0,000

	2027г.
	0,000

	2028г.
	0,000

	2029г.
	0,000

	2030г.
	0,000

	2031г.
	0,000

	2032г.
	0,000

	2033г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	25264,268

	2034г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	26216,061

	2035г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	27167,854

	2036г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	28119,648

	2037г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	29071,441

	2038г. - замена 809,67 м. тепловой сети
	30023,234

	2039г.
	0,000



[bookmark: _Toc173834842]16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
В период, предусмотренный настоящей схемой теплоснабжения, мероприятия по развитию системы горячего водоснабжения в муниципальном образовании «Зеньковский сельсовет» не предусмотрены, связи с чем инвестиции не требуются.
[bookmark: _Toc173834843]Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc173834844]17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечаний и предложений, при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения не поступало.

[bookmark: _Toc173834845]17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Замечаний и предложений, при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения не поступало.

[bookmark: _Toc173834846]17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Замечаний и предложений, при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения не поступало.
[bookmark: _Toc173834847]Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Таблица 2.18  Изменения, выполненные в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения:
	№
Главы/раздела
	Наименование главы/раздела
	Описание изменений

	Схема теплоснабжения (утверждаемая часть)

	Раздел 1
	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения
	Обновлены данные о существующих и перспективных объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

	Раздел 2
	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	Обновлены данные о существующих и перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Обновлены данные о существующих и перспективных балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

	Раздел 3
	Существующие и перспективные балансы теплоносителя
	Обновлены данные о существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

	Раздел 4
	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального назначения
	Без изменений

	Раздел 5
	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.
	Без изменений

	Раздел 6
	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
	Без изменений

	Раздел 7
	Предложение по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.
	Без изменений

	Раздел 8
	Перспективные топливные балансы
	Обновлены данные о существующих и перспективных топливных балансах для каждого источника тепловой энергии

	Раздел 9
	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
	Обновлены данные по предложениям и по величине необходимых инвестиций

	Раздел 10
	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
	Без изменений

	Раздел 11
	Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
	Без изменений

	Раздел 12
	Решение по бесхозяйным тепловым сетям
	Без изменений

	Раздел 13
	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения
	Без изменений

	Раздел 14
	Индикатор развития систем теплоснабжения поселения 
	- Внесены изменения в соответствии с актуальными нормативами тепловых потерь и удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию
- Скорректированы прогнозы

	Раздел 15
	Ценовые (тарифные) последствия
	Раздел изменен в соответствии с актуальными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 г. №276

	Раздел 16
	Обеспечение экологической безопасности поселения
	Без изменений

	
Обосновывающие материалы

	Глава 1
	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	Скорректирована функциональная структура теплоснабжения, 
Обновлена структура и технические характеристики основного оборудования.
Скорректировано описание тепловых сетей, сооружения на них.
Скорректированы зоны действия источников тепловой энергии.
Приведены скорректированные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.
Сформированы балансы теплоносителя.
Скорректированы топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
Определена надежность теплоснабжения.
Скорректированы цена (тарифы) в сфере теплоснабжения.
Приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций
Приведено описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

	Глава 2
	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	Скорректированы прогнозы объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.
Приведены данные базового уровня (2022г.) потребления тепла на цели теплоснабжения.

	Глава 3
	Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
	Без изменений

	Глава 4
	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	Скорректированы  балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

	Глава 5
	Мастер-план развития систем теплоснабжения сельского поселения
	Без изменений

	Глава 6
	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
	Определена расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

	Глава 7
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой сети
	Без изменений

	Глава 8
	Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей
	Без изменений 

	Глава 9
	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые 
системы горячего водоснабжения
	Без изменений

	Глава 10
	Перспективные топливные балансы
	Скорректированы расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов основного вида топлива.

	Глава 11
	Оценка надежности теплоснабжения
	Приведены результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к распределительным проводам 

Приведены результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Приведены метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийными ситуациями), средней частоты отказов участковых тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

	Глава 12
	Обоснование инвестиций в строительств, реконструкцию и техническое перевооружение
	Проведена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Приведены расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.


	Глава 13
	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 
	Внесены изменения в соответствии с актуальными нормативами тепловых потерь и удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию

	Глава 14
	Ценовые (тарифные) последствия
	Сформированы тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Приведены результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

	Глава 15
	Реестр единых теплоснабжающих организаций
	Без изменений

	Глава 16
	Реестр проектов схемы теплоснабжения
	Без изменений

	Глава 17
	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
	Без изменений

	Глава 18
	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения
	Сформирована таблица изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения
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